LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE

REN-001 – SANGA MINEIRA

MERCEDES - PR

ÍNDICE

- OBJETIVO

- NORMAS APLICÁVEIS

- GENERALIDADES

- METODOLOGIA

- LOCAL VISTORIADO E SITUAÇÕES ENCONTRADAS

- RECOMENDAÇÕES NR-10

- RECOMENDAÇÕES TELEMETRIA

- CONSIDERAÇÕES

- DIRETRIZES GERAIS

- CONCLUSÃO

- CHECKLIST NR-10

- CHECKLIST TELEMETRIA

OBJETIVO

Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação apresentando as condições das instalações elétricas do sistema de captação de água denominado “REN-001 – SANGA MINEIRA” do SEMAE, efetuando inspeção visual das condições físicas do painel elétrico e dos componentes elétricos instalados, aferindo sua conformidade com a norma técnica aplicável.

NORMAS APLICÁVEIS

Norma regulamentadora NR10 - em sua edição dada pela portaria MTE 598 de 07/12/2004.

GENERALIDADES

  - Alimentação do quadro de energia é realizado por sistema trifásico 220/127V;

  - Alimentação para o interior é subterrânea;

METODOLOGIA

O procedimento utilizado para elaboração deste Laudo Técnico foi o de registrar através de imagens todos os componentes do sistema.

No ato da vistoria foi realizado uma inspeção minuciosa no interior do painel elétrico identificando e qualificando os componentes, apontando as necessidades de correções das inconformidades apuradas.

O Laudo Técnico foi elaborado identificando cada componente via imagem e comentando as inconformidades segundo as Normas Técnicas aplicáveis.

LOCAL VISTORIADO E SITUAÇÕES ENCONTRADAS

O presente trabalho foi realizado vistoriando as condições do painel elétrico, bem como seus componentes internos e estrutura física. Analisando pontos que não estão em acordo com a NR-10.

Figura 1 - Painel de Acionamento das Bombas 01 e 02

- Ausência de diagramas unifilares – 10.2.3;

- As medidas de proteção coletiva compreendem. Prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelecido pela NR-10, na sua impossibilidade, deve-se empregar a tensão de segurança conforme estabelecido na NBR-5410/2005 item 5.1.2.5 – 10.2.8.2;

- O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes – 10.2.8.3;

- Ausência de chave seccionadora com seccionamento externo no painel com possibilidade de bloqueio para impedimento de reenergização – 10.3.1;

- Ausência de projeto elétrico no local – 10.3.7;

- Ausência de extintor de incêndio classe “C” – 10.9.1;

- Ausência de Sinalização de Segurança – 10.10.1 itens “a”, “b” e “c”;

Figura 2 - Interior do Painel de Acionamento das Bombas

- Reparos feitos durante o tempo não levam em consideração a segurança dos trabalhadores, deixando partes energizadas expostas – 10.4.1;

RECOMENDAÇÕES

  - Como recomendação primordial, sugere-se a reestruturação dos painéis elétricos e adequação dos componentes que não estão em acordo com às normas técnicas, em especial a NR-10.

  - Implantação de um programa de manutenção preventiva que estabeleça uma rotina especifica para cada componente do sistema elétrico, de maneira que se mantenha a integridade da instalação.

  - Todos os condutores elétricos devem ser identificados de acordo com sua finalidade, em caso de identificação por cor, o condutor neutro (N) deverá ser identificado na cor azul claro na isolação, o condutor de proteção (PE) deverá ser identificado na cor verde e amarelo ou somente verde na isolação e por anilhas indicando qual circuito pertence.

  - A documentação (projetos) e a identificação local dos disjuntores 	do quadro de distribuição energia deverão ser atualizados. Todos os disjuntores de um quadro devem ser identificados de forma que a correspondência entre disjuntor e circuito possa ser prontamente reconhecido. Essa identificação deve ser legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão e corresponder fielmente ao projeto (esquemas e demais documentos).

  - Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenar ou guardar quaisquer objetos e materiais.

  - Utilizar dispositivos de proteção (disjuntores; fusíveis) adequados, previsto por norma em todas as instalações. O Uso incorreto pode acarretar em riscos aos equipamentos da instalação e às pessoas que trabalham na manutenção das instalações elétricas. Cada disjuntor deve estar protegendo um único circuito terminal, de acordo com o projeto elétrico.

  - A iluminação de emergência também deve ser prevista nas cabines/painéis para que se possam efetuar manutenções e/ou operações de manobra, durante o período noturno ou quando houver algum desligamento não programado.

  - O painel deve possuir fixado em seu interior, diagrama unifilar de comando, proteção e seccionamento, onde em eventuais emergências e ou manutenções, possa se ter informações rápidas a respeito da construção e funcionamento destes.

  - Deverá ser elaborado um cronograma de adequações para que as instalações elétricas estejam de acordo com as normas vigentes.

RECOMENDAÇÕES TELEMETRIA

  - Acrescentar dois blocos de contato “NA” na chave comutadora (Automático/desligado/manual) para comunicação com o sistema de telemetria;

  - Instalar chave fim de curso na porta do painel e na porta do abrigo, em série, para comunicar a central quando forem abertas;

  - Instalar multimedidor de grandezas elétricas, conforme especificado no memorial descritivo do sistema de telemetria, com comunicação serial MODBUS RTU via RS-485, para comunicação com o sistema de telemetria;

  - Adicionar relés de interface para cada sinal que será enviado entre o painel de comando e o painel de telemetria, com o intuito de isolar eletricamente os painéis, respeitando a tensão de cada sinal;

CONSIDERAÇÕES

  - As instalações elétricas apresentam risco de acidentes aos manutentores, pois há componentes sem proteção contra toques acidentais.

  - Adequar o painel para a norma em questão NR-10, porém não deixar de seguir também a NR-12 e NBR-5410.

  - Providenciar desenhos técnicos do painel.

  - Não utilizar o painel elétrico como almoxarifado de peças reservas.

  - Como o painel está situado em zona rural e próximo a mata, aconselha-se melhor vedação no painel à fim de evitar animais silvestres e peçonhentos no interior do painel.

DIRETRIZES GERAIS

Efetuar as adequações das instalações existentes, de acordo com os itens 6, 7 e 8.

CONCLUSÃO

O presente Laudo Técnico apresentou a análise das instalações elétricas dos quadro existente, indicando as inconformidades e sugerindo as recomendações para que sejam implementadas a fim de tornar as instalações elétricas mais seguras e não oferecer riscos aos trabalhadores.

Como recomendação primordial, sugere-se a adequação do painel elétrico e seus componentes para a adequação a NR-10 e como sugestão analisar também a NR-12 e NBR-5410.

CHECKLIST NR-10

| ITEM DA NR-10 | DISPOSIÇÃO NORMATIVA | CONFORMIDADE |  |  |  | PRAZO PARA ADEQUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIM | NÃO | N/A | OBSERVAÇÕES |  |
| 10.2.1 | Adoção de medidas de controle de risco elétrico e outros riscos adicionais. |  | X |  | O SEMAE deverá adotar medidas de controle de risco, tais como: a) Desenergização; b) Aterramento funcional, de proteção, temporário; c) Seccionamento automático da alimentação; d) Extra baixa tensão; e) Bloqueios e impedimentos ; f) Isolamento das partes vivas; g) Colocação fora de alcance; h) Separação elétrica de circuitos de diferentes funções; |  |
| 10.2.3 | Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. |  | X |  | O SEMAE deverá apresentar os diagramas unifilares das instalações, incluindo todas as cargas elétricas. |  |
| 10.2.8.2 | Define (entenda-se "impõe") as medidas prioritárias de proteção coletiva. |  | X |  | A desenergização, estabelecida como prioritária pela NR-10 é aquela com procedimento estabelecido no item 10.5.1. |  |
| 10.2.8.2.1 | Implementação subsidiária de outras medidas de proteção coletiva. |  | X |  | Deverão ser implantadas outras medidas de proteção coletiva como: a) Extra baixa tensão; b) Isolação das partes vivas; c) Colocação fora de alcance; d) Separação elétrica; e) Bloqueio de painéis e salas elétricas; De acordo com o item 5 deste laudo, as instalações elétricas não contemplam as medidas necessárias de proteção coletiva. |  |
| 10.2.8.3 | Implementação do aterramento elétrico segundo as normas técnicas. |  | X |  | O SEMAE deverá executar sistema de aterramento elétrico conforme previsto na norma ABNT NBR-5419. |  |
| 10.3.1 | Dispositivos de desligamento com impedimento de reenergização |  | X |  | O SEMAE deverá instalar em todos os painéis elétricos dispositivos de desligamento com possibilidade de impedimento e bloqueio de reenergização. |  |
| 10.3.2 | Dispositivos de seccionamento de ação simultânea com impedimento |  | X |  | O SEMAE deverá apresentar todos os projetos e memorial descritivo de aterramento e SPDA, estes deverão ser anexados ao prontuário de instalações elétricas. Onde aplicável. |  |
| 10.3.3 | Espaço seguro dimensionado para operação e manutenção. |  | X |  | Respeitar os locais de acesso para os colaboradores, evitando instalar equipamentos que possam colocar em risco a saúde dos colaboradores. Organizar cabos que foram passados de qualquer forma. |  |
| 10.3.7 | Disponibilizar projetos elétricos aos trabalhadores e pessoas autorizadas. |  | X |  | O SEMAE deverá disponibilizar os projetos elétricos atualizados de seus equipamentos aos seus colaboradores e pessoas autorizadas. |  |
| 10.3.9 a | Descrição da proteção contra choques elétricos, queimaduras e riscos adicionais. |  | X |  | O SEMAE deverá especificar em memorial as características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. |  |
| 10.3.9 b | Indicação de "LIGADO" e "DESLIGADO" para os dispositivos de manobra dos circuitos. |  | X |  | Deverá ser especificado em memorial a indicação dos dispositivos de manobra, sendo (Verde - "D" desligado e Vermelho "L" ligado). |  |
| 10.3.9 c | Identificação dos circuitos, equipamentos, dispositivos de manobra e outros. |  | X |  | Memorial deve conter descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definido como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. |  |
| 10.3.9 d | Recomendações de restrições e advertência quanto ao acesso de pessoas. |  | X |  | Todas as salas de comando deverão possuir em sua entrada recomendações e advertências quanto ao acesso de pessoas. |  |
| 10.3.9 e | Precauções aplicáveis em face das influências externas. |  | X |  | Todos os painéis instalados em campo e que possuam tensão acima de ultrabaixa tensão devem possuir dispositivos de lacre. Estes somente poderão ser acessados por profissionais que sejam aptos para trabalhos com eletricidade. |  |
| 10.4.1 | Algumas instalações não respeitam a segurança e saúde dos colaboradores. |  | X |  | Alguns equipamentos não apresentam requisitos de segurança conforme normativa, estas inconformidades são apresentadas neste relatório. |  |
| 10.4.4 | Segurança, controle periódico e inspeção das instalações e da proteção elétrica. |  | X |  | Todas as instalações elétricas deverão ser mantidas em condições seguras. Inspeções de rotina deverão ser implementadas. |  |
| 10.4.4.1 | Proibição da utilização dos painéis elétricos para guarda de materiais sobressalentes |  | X |  | Conforme relatório de inspeção técnica, alguns painéis estão sendo utilizados para guarda de materiais reservas (fusíveis, inversores, etc...). |  |
| 10.4.5 | Instalação de lâmpadas de emergências com baterias internas nos cubículos. |  | X |  | Lâmpadas de emergência, com bateria interna, devem ser instaladas dentro dos painéis elétricos e nos cubículos, para garantir a segurança dos colaboradores em momentos de falta de energia. |  |
| 10.9.1 | As áreas onde houver instalações elétricas devem ser adotadas medidas de proteção contra incêndio. |  | X |  | O SEMAE deverá instalar extintores de incêndios classe "C" nos locais onde os painéis elétricos se encontram. |  |
| 10.10.1 | Sinalização adequada de segurança, como disposto na NR-26 |  | X |  | Para atendimento desse item, todos os itens 10.10.1 "x" deverão ser atendidos. |  |
| 10.10.1 a | Identificação dos circuitos elétricos. |  | X |  | Nem todos os circuitos estão identificados, estes deverão ser adequados de acordo com o relatório de inspeção técnica. |  |
| 10.10.1 b | Travamento e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comando. |  | X |  | Utilização de um sistema que permita às pessoas, saberem que o dispositivo está bloqueado, que não deve ser operado, que o botão não deve ser apertado ou a alavanca não deve ser acionada, de uma forma clara e objetiva, que evite interpretações dúbias e que permita identificar o autorizado que o travou, o serviço, a hora e data e seu contato. |  |
| 10.10.1 c | Restrições e impedimentos de acesso. |  | X |  | Aplicação de recursos ou de dispositivos de sinalização que indiquem os impedimentos e restrições ou a permissão de acesso ou permanência de pessoas às áreas ou locais, que por sua natureza ou pelas formas de proteção existentes, são de acesso exclusivo de pessoas advertidas ou por elas acompanhadas e supervisionadas. |  |

CHECKLIST TELEMETRIA

| ITEM TELEMETRIA | DISPOSIÇÃO | CONFORMIDADE |  |  |  | PRAZO PARA ADEQUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIM | NÃO | N/A | OBSERVAÇÕES |  |
| 7.1 | Adicionar à chave comutadora "Manual/Desligado/ Automático" mais dois blocos de contato auxiliar "NA". |  | X |  | Adicionar à chave comutadora "Manual/Desligado/ Automático" mais dois blocos de contato auxiliar "NA" para comunicação com o sistema de telemetria. |  |
| 7.2 | Instalar chave fim de curso na porta do painel e na porta do abrigo. |  | X |  | Instalar chave fim de curso na porta do painel e na porta do abrigo, em série, para comunicar a central quando forem abertas. |  |
| 7.3 | Instalar multimedidor de grandezas elétricas. |  | X |  | Instalar multimedidor de grandezas elétricas, conforme especificado no memorial descritivo do sistema de telemetria, com comunicação serial MODBUS RTU via RS-485, para comunicação com o sistema de telemetria. |  |
| 7.4 | Instalar relés de interface para cada sinal que será enviado entre o painel de comando e o painel de telemetria. |  | X |  | Instalar relés de interface para cada sinal que será enviado entre o painel de comando e o painel de telemetria, com o intuito de isolar eletricamente os painéis, respeitando a tensão de cada sinal. |  |