Sumário

1	PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE ENGENHARIA	1

2	DEFINIÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	2

3	OBJETIVO	3

4	ÁREA DE APLICAÇÃO DO PROJETO	3

5	FUNÇÕES DESEJADAS	3

6	ETAPAS DE CADA FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	3

7	APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4

7.1	SEDE	4

7.2	NOVO RIO DO SUL	5

7.3	SANGA FORQUILHA	5

7.4	ARROIO GUAÇU	5

7.5	TRÊS IRMÃS	6

7.6	GLEBA	6

7.7	NOVA ESPERANÇA	7

7.8	SANGA XV DE NOVEMBRO	7

8	VARIÁVEIS DAS UNIDADES OPERACIONAIS	8

8.1	POT – POÇO TUBULAR	8

8.1.1	Variáveis Analógicas	8

8.1.2	Variáveis Digitais	8

8.1.3	Grandezas Elétricas	8

8.2	RAP – RESERVATÓRIO APOIADO	8

8.2.1	Variáveis Analógicas	9

8.2.2	Variáveis Digitais	9

8.3	REN – RESERVATÓRIO ENTERRADO + ELEVATÓRIA	9

8.3.1	Variáveis Analógicas	9

8.3.2	Variáveis Digitais	9

8.3.3	Grandezas Elétricas	10

8.4	REE – RESERVATÓRIO ELEVADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	10

8.4.1	Variáveis Analógicas	10

8.4.2	Variáveis Digitais	10

8.4.3	Grandezas Elétricas	10

8.5	REL – RESERVATÓRIO ELEVADO	11

8.5.1	Variáveis Analógicas	11

8.5.2	Variáveis Digitais	11

8.6	CCO – CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO	11

9	FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	12

9.1	PRIMEIRA FASE	12

9.1.1	ETAPA 01 - Adequação Dos Quadros De Acionamento Existentes	12

9.1.2	ETAPA 02 - Aquisição E Instalação De Equipamentos E Dispositivos De Medição Das Variáveis Processo	13

9.1.3	ETAPA 03 - Contratação De Empresa Para Elaboração Do Projeto Executivo E Implantação Do Sistema De Telemetria	13

9.1.4	Fluxograma de Implementação da Primeira Fase	13

9.2	SEGUNDA FASE	14

9.2.1	ETAPA 01 - Adequação Dos Quadros De Acionamento Existentes	14

9.2.2	ETAPA 02 - Aquisição E Instalação De Equipamentos E Dispositivos De Medição Das Variáveis Processo	14

9.2.3	ETAPA 03 - Contratação De Empresa Para Instalação E Comissionamento Dos Componentes Adicionais Ao Sistema De Telemetria	15

9.2.4	Fluxograma de Implementação da Segunda Fase	15

9.3	CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO	15

10	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO	17

10.1	TOPOLOGIA DO SISTEMA	17

10.2	TOPOLOGIA DO SISTEMA COM INSTRUMENTAÇÃO E ATUADORES	17

10.3	ESPECIFICAÇÕES PARA COMUNICAÇÃO REMOTA	19

10.4	ESPECIFICAÇÕES PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	20

10.4.1	Transmissor para Medição de Turbidez	20

10.4.2	Transmissores para Medição de Pressão	20

10.4.3	Transmissores para Medição de Nível Hidrostático (Sonda de Nível)	20

10.4.4	Medidores de Vazão Eletromagnéticos	21

10.5	ESPECIFICAÇÕES PARA PAINÉIS DE TELEMETRIA	22

10.5.1	POT – Poço Tubular	22

10.5.2	REE – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória	23

10.5.3	REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória	24

10.5.4	REL – Reservatório Elevado	25

10.5.5	RAP – Reservatório Apoiado	26

10.5.6	CCO – Centro de Controle Operacional	27

11	DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	29

11.1	PROGRAMAÇÃO DOS CLPs	29

11.1.1	POT – Poço Tubular	30

11.1.2	REE – Reservatório Elevado + Estação Elevatória	31

11.1.3	REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória	32

11.1.4	REL – Reservatório Elevado	33

11.1.5	RAP – Reservatório Apoiado	33

11.2	PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO	33

11.2.1	POT – Poço Tubular	35

11.2.2	RAP – Reservatório Apoiado	36

11.2.3	REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória	36

11.2.4	REE – Reservatório Elevado + Estação Elevatória	36

11.2.5	REL – Reservatório Elevado	37

11.3	PROGRAMAÇÃO DE TELAS IHM	37

11.4	COMISSIONAMENTO DO SISTEMA	38

11.4.1	Comissionamento do Sistema de Comunicação	38

11.5	START-UP DO SISTEMA	39

11.6	TREINAMENTO	39

11.6.1	Escopo de treinamentos	40

ANEXO I – TOPOLOGIA GERAL	41

ANEXO II – DIAGRAMAS DE TROCA DE SINAIS	42

# PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE ENGENHARIA

As unidades de medida adotadas como padrão neste projeto são as seguintes:

| Variável | Unidade |
| --- | --- |
| Vazão Instantânea | m³/h, l/s e m³/s |
| Volume | m³ e l |
| Pressão Sistema Hidráulico | m.c.a. |
| Pressão Sistema Pneumático | bar e psi |
| Nível | m |
| Tensão | mV, V e kV |
| Corrente | mA e A |
| Frequência | Hz |
| Potência Ativa | kW |
| Potência Aparente | kVA |
| Potência Reativa | kVAr |
| Temperatura | ºC |
| Rotação | Rpm |
| Tempo | h, min e s |
| Consumo de Energia | kwh |

Tabela 1 - Unidades de medida

# DEFINIÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS

Como forma de padronização, fica definido que os componentes de cada sistema serão divididos em 6 (seis) padrões de unidades operacionais, sendo eles:

- POT – Poço Tubular;

- RAP – Reservatório Apoiado;

- REN – Reservatório Enterrado e Estação Elevatória;

- REE – Reservatório Elevado e Estação Elevatória;

- REL – Reservatório Elevado;

- CCO – Centro de Controle e Operação.

Tais padrões facilitam a modularidade do sistema, pois para cada padrão serão utilizados os mesmos componentes, possibilitando inclusive sua rápida e fácil manutenção.

# OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes e especificações técnicas para a contratação de empresas para atender as etapas propostas neste documento, para a implementação do Sistema de Telemetria da rede de abastecimento, distribuição e reserva de água do Município de Mercedes/PR, operado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE.

# ÁREA DE APLICAÇÃO DO PROJETO

Sistema de abastecimento de água da cidade de Mercedes, estado do Paraná, operado pelo serviço municipal de água e esgoto, SEMAE.

# FUNÇÕES DESEJADAS

- Operação Remota;

- Monitoramento e Registro de Parâmetros e Eventos;

# ETAPAS DE CADA FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

- Etapa 01 – Adequação dos quadros de acionamento existentes;

- Etapa 02 – Aquisição e instalação de equipamentos e dispositivos de medição das variáveis processo;

- Etapa 03 – Contratação de empresa para elaboração do projeto executivo e implantação do sistema de telemetria.

Devido à alta complexidade do projeto e a importância do bom funcionamento do mesmo, é necessário que a empresa que irá realizar a etapa 3 tenha um engenheiro eletricista que possua em suas atribuições o artigo 9º da resolução do CONFEA nº 218/1973 em seu quadro técnico e possua acervo técnico na área de telemetria por rádio frequência.

# APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O SEMAE conta com oito sistemas distintos de Abastecimento de Água potável, que estão localizados na Sede e nas localidades de Arroio Guaçu e Três Irmãs. E soluções alternativas coletivas localizadas nas linhas Novo Rio do Sul, Sanga Forquilha, Nova Esperança e Sanga XV de Novembro, além da solução da linha São Marcos, que abastece aquela localidade e a comunidade Aimoré.

## SEDE

O sistema de abastecimento da sede municipal é formado por 5 (cinco) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva, recalque e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 2, abaixo.

O sistema conta com uma captação de mina que alimenta um reservatório enterrado (REN-001), localizado na linha Sanga Mineira. A água captada por este reservatório é recalcada para um reservatório apoiado (RAP-001), localizado na sede municipal.

O reservatório apoiado localizado na sede municipal (RAP-001) também é abastecido pelo poço tubular (POT-001), localizado na linha São Marcos. Este poço também é responsável por alimentar o sistema de abastecimento coletivo, das linhas São Marcos e Aimoré.

A comunicação para acionamento de bombas entre o reservatório apoiado (RAP-001), o reservatório enterrado (REN-001) e o poço tubular (POT-001) é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

A distribuição e tratamento da água na sede municipal ocorre por meio do reservatório elevado (REL-001) localizado na sede municipal, que é alimentado pelo reservatório apoiado principal (RAP-001) e está conectado às linhas de distribuição de água.

Anexo ao reservatório apoiado e ao reservatório elevado da sede municipal, temos o Centro de Controle e Operação do sistema (CCO).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-001 | POÇO SÃO MARCOS | SEDE | SÃO MARCOS |
| REE-001 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SEDE | SEDE |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE | SEDE |
| RAP-001 | RESERVATÓRIO APOIADO | SEDE | SEDE |
| REN-001 | CISTERNA | SEDE | SANGA MINEIRA |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE |  |
| CCO | CENTRAL DE CONTROLE | SEDE | SEDE |

Tabela 2 - Unidades operacionais da Sede

## NOVO RIO DO SUL

O sistema de abastecimento da localidade de Novo Rio do Sul é formado por 2 (duas) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 3 - Unidades operacionais de Novo Rio do Sul, abaixo.

O sistema conta com um poço tubular (POT-004) que alimenta um reservatório elevado (REL-003). Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço e o reservatório é feita por condutor elétrico (cabo).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-004 | POÇO NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL |
| REL-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL |

Tabela 3 - Unidades operacionais de Novo Rio do Sul

## SANGA FORQUILHA

O sistema de abastecimento da localidade de Sanga Forquilha é formado por 2 (duas) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 4 - Unidades operacionais de Sanga Forquilha, abaixo.

O sistema conta com uma captação de mina, que alimenta um reservatório enterrado (REN-0032) que alimenta, por meio de uma estação elevatória, um reservatório elevado (REL-008). Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço e o reservatório é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REN-002 | CISTERNA | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SANGA FORQUILHA |  |
| REL-008 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA |

Tabela 4 - Unidades operacionais de Sanga Forquilha

## ARROIO GUAÇU

O sistema de abastecimento da localidade de Arroio Guaçu é formado por 3 (três) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva, recalque e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 5 - Unidades operacionais de Arroio Guaçu, abaixo.

O sistema conta com um poço tubular (POT-006) que alimenta um reservatório apoiado (RAP-006). O reservatório apoiado está conectado às linhas de distribuição de água da localidade e conta com uma estação elevatória, que recalca a água para um reservatório elevado (REL-007) que alimenta as linhas de distribuição da localidade de Sanga Alegre.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço tubular (POT-006) e o reservatório elevado (REE-006) é feita por condutor elétrico (cabo).

A comunicação para acionamento da bomba entre o reservatório elevado (REE-006) e o reservatório elevado (REL-007) é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-006 | POÇO ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
| REE-006 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
| REL-007 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | SANGA ALEGRE |

Tabela 5 - Unidades operacionais de Arroio Guaçu

## TRÊS IRMÃS

O sistema de abastecimento da localidade de Três Irmãs é formado por 2 (duas) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva, recalque e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 6 - Unidades operacionais de Três Irmãs, abaixo.

O sistema conta com um poço tubular (POT-003) que alimenta um reservatório apoiado (RAP-004). Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço e o reservatório é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-003 | POÇO 3 IRMÃS | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS |
| RAP-002 | RESERVATÓRIO APOIADO | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS |

Tabela 6 - Unidades operacionais de Três Irmãs

## GLEBA

O sistema de abastecimento da localidade da Gleba é formado por 2 (duas) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 7 - Unidades operacionais da Gleba, abaixo.

O sistema conta com um poço tubular (POT-005) que alimenta um reservatório apoiado (RAP-005). Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço e o reservatório é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-005 | POÇO GLEBA | GLEBA | GLEBA |
| REL-005 | RESERVATÓRIO ELEVADO | GLEBA | GLEBA |

Tabela 7 - Unidades operacionais da Gleba

## NOVA ESPERANÇA

O sistema de abastecimento da localidade de Nova Esperança é formado por 2 (duas) unidades operacionais, responsáveis pela captação, reserva e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 8 - Unidades operacionais de Nova Esperança, abaixo.

O sistema conta com um poço tubular (POT-002) que alimenta um reservatório elevado (REL-003). Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

A comunicação para acionamento da bomba entre o poço e o reservatório é feita por sinal de rádio frequência (telecomando).

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-002 | POÇO NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA |
| REL-003 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA |

Tabela 8 - Unidades operacionais de Nova Esperança

## SANGA XV DE NOVEMBRO

O sistema de abastecimento da localidade de Sanga XV de Novembro é formado por 1 (uma) unidade operacional, responsáveis pela captação, reserva e distribuição de água, como pode ser observado na Tabela 9 – Unidade Operacional de Sanga XV de Novembro, abaixo.

O sistema conta com uma captação de mina, que alimenta um reservatório apoiado (RAP-003), por meio de uma válvula solenoide. Este por sua vez está conectado às linhas de distribuição de água da localidade.

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| RAP-003 | RESERVATÓRIO APOIADO | SANGA XV | SANGA XV |

Tabela 9 – Unidade Operacional de Sanga XV de Novembro

# VARIÁVEIS DAS UNIDADES OPERACIONAIS

## POT – POÇO TUBULAR

As unidades classificadas como POÇO TUBULAR (POT), são aquelas que possuem um conjunto de componentes para acionamento de uma bomba submersa de modo a recalcar água de poços profundos para reservatórios.

### Variáveis Analógicas

Nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes variáveis analógicas, que devem ser lidas por meio de variação do sinal de corrente (4 a 20 mA) de cada instrumento de medição:

- Vazão Instantânea (1 EA);

- Nível Estático e Nível Dinâmico (1 EA);

- Pressão de Recalque (1 EA).

### Variáveis Digitais

Nestas unidades, devem ser monitoradas as seguintes variáveis digitais:

- Status do Motor da Bomba (Ligada/Desligada) (1 ED);

- Status da Proteção de Sobrecarga do Motor da Bomba (Armada/Desarmada) (1 ED);

- Status do Modo de Operação da Bomba (Manual/Desligado/Automático) (2 ED);

- Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED);

- Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED);

- Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) (1 ED – 100kHz);

- Acionamento da Bomba (1 SD);

- Led de Indicação de Funcionamento (1 SD);

- Alarme Sonoro (1 SD).

### Grandezas Elétricas

Por meio de um multimedidor instalado no quadro de acionamento das bombas, nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes grandezas elétricas:

- Tensão;

- Corrente;

- Potência;

- Fator de Potência.

Nota: A comunicação entre o multimedidor e o CLP deve ser realizada utilizando comunicação serial.

## RAP – RESERVATÓRIO APOIADO

As unidades classificadas como RESERVATÓRIO APOIADO (RAP), são aquelas que possuem um reservatório apoiado para reserva de água e abastecimento em marcha ou para outro reservatório.

### Variáveis Analógicas

Nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes variáveis analógicas, que devem ser lidas por meio de variação do sinal de corrente (4 a 20 mA) de cada instrumento de medição:

- Nível do Reservatório (1 EA).

### Variáveis Digitais

Nestas unidades, devem ser monitoradas as seguintes variáveis digitais:

- Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED).

## REN – RESERVATÓRIO ENTERRADO + ELEVATÓRIA

As unidades classificadas como RESERVATÓRIO ENTERRADO + ELEVATÓRIA (REN), são aquelas que possuem um reservatório enterrado e um conjunto de componentes para acionamento de bombas para recalcar a água para abastecimento em marcha ou para outro reservatório.

### Variáveis Analógicas

Nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes variáveis analógicas, que devem ser lidas por meio de variação do sinal de corrente (4 a 20 mA) de cada instrumento de medição:

- Valor de Turbidez da Água de Entrada (1 EA);

- Nível do Reservatório (1 EA);

- Vazão Instantânea na Saída (1 EA);

- Pressão de Recalque (2 EA).

### Variáveis Digitais

Nestas unidades, devem ser monitoradas as seguintes variáveis digitais:

- Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED);

- Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) ;

- Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED);

- Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED);

- Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED);

- Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100 kHz);

- Acionamento da Bomba 1 (1 SD);

- Acionamento da Bomba 2 (1 SD);

- Acionamento da Válvula de Desvio de Água (1 SD);

- Led de Indicação de Funcionamento (1 SD);

- Alarme Sonoro (1 SD).

### Grandezas Elétricas

Por meio de um multimedidor instalado no quadro de acionamento das bombas, nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes grandezas elétricas:

- Tensão;

- Corrente;

- Potência;

- Fator de Potência.

Nota: A comunicação entre o multimedidor e o CLP deve ser realizada utilizando comunicação serial.

## REE – RESERVATÓRIO ELEVADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

As unidades classificadas como RESERVATÓRIO ELEVADO + ELEVATÓRIA (REN), são aquelas que possuem um reservatório elevado e um conjunto de componentes para acionamento de bombas para recalcar a água para abastecimento em marcha, para outro reservatório ou para alimentação do reservatório da própria unidade operacioal.

### Variáveis Analógicas

Nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes variáveis analógicas, que devem ser lidas por meio de variação do sinal de corrente (4 a 20 mA) de cada instrumento de medição:

- Nível do Reservatório (1 EA);

- Vazão Instantânea na Saída (1 EA);

- Pressão de Recalque (1 EA);

- Pressão de Sucção (1 EA).

### Variáveis Digitais

Nestas unidades, devem ser monitoradas as seguintes variáveis digitais:

- Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED);

- Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED);

- Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED);

- Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED);

- Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED);

- Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100 kHz);

- Acionamento da Bomba 1 (1 SD);

- Acionamento da Bomba 2 (1 SD);

- Led de Indicação de Funcionamento (1 SD);

- Alarme Sonoro (1 SD).

### Grandezas Elétricas

Por meio de um multimedidor instalado no quadro de acionamento das bombas, nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes grandezas elétricas:

- Tensão;

- Corrente;

- Potência;

- Fator de Potência.

Nota: A comunicação entre o multimedidor e o CLP deve ser realizada utilizando comunicação serial.

## REL – RESERVATÓRIO ELEVADO

As unidades classificadas como RESERVATÓRIO ELEVADO (REL), são aquelas que possuem um reservatório elevado para reserva de água proveniente das linhas de consumo e distribuição.

### Variáveis Analógicas

Nestas unidades devem ser monitoradas as seguintes variáveis analógicas, que devem ser lidas por meio de variação do sinal de corrente (4 a 20 mA) de cada instrumento de medição:

- Nível (1 EA);

### Variáveis Digitais

Nestas unidades, devem ser monitoradas as seguintes variáveis digitais:

- Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED).

## CCO – CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO

A unidade classificada como CENTRO CONTROLE E OPERAÇÃO (CCO), é aquela que possui um conjunto de componentes para enlace via rádio modem de espelhamento espectral (Painel de Telemetria) com as Unidades Operacionais, para aquisição dos dados que serão monitorados e controlados pelo Sistema de Supervisão (SCADA).

Esta unidade irá dispor de um micro computador no qual será executado o Sistema de Supervisão mediante algumas restrições:

- Para garantir a segurança do ambiente de automação, o micro de supervisão SCADA deverá ser interligado à rede corporativa através de firewall configurado pelo SEMAE;

- O micro de supervisão também não deve ser utilizado para nenhuma atividade além da supervisão. Nenhum usuário de micro de supervisão deve ter acesso à Internet, abrir e-mails ou instalar qualquer tipo de arquivo neste. Não se deve instalar nenhum software nos micros de supervisão que possa afetar o software de supervisão

# FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

## PRIMEIRA FASE

O projeto global foi subdividido, de modo a permitir a implementação em etapas com menor impacto de orçamento. As Unidades Operacionais desta primeira etapa são:

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-001 | POÇO SÃO MARCOS | SEDE | SÃO MARCOS |
| REE-001 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SEDE | SEDE |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE | SEDE |
| RAP-001 | RESERVATÓRIO APOIADO | SEDE | SEDE |
| REL-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SÃO MARCOS | SÃO MARCOS |
| REN-001 | CISTERNA | SEDE | SANGA MINEIRA |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE |  |
| CCO | CENTRAL DE CONTROLE | SEDE | SEDE |

Tabela 10 – Unidades operacionais da primeira fase de implantação

### ETAPA 01 - Adequação Dos Quadros De Acionamento Existentes

Para a integração dos quadros de telemetria com os quadros de acionamento de motores já existentes, alguns pontos devem ser disponibilizados pelo setor responsável da autarquia. Para tanto, foi realizado um levantamento detalhado de cada quadro de acionamento e emitido um relatório individual e específico com as adequações necessárias para cada Unidade operacional. Dentre elas podemos destacar:

- Adequação dos quadros conforme Norma Regulamentadora em Instalação de Eletricidade (NR-10);

- Instalação de relés e bornes, com base na topologia de troca de sinais de cada quadro;

- Aquisição e instalação de MULTIMEDIDORES para grandezas elétricas, conforme especificação mínimas abaixo;

  - Indicador micro processado específico para a leitura de grandezas elétricas;

  - Medição de energia direta e reversa;

  - Relógio interno com data e hora para registro de eventos;

  - Leitura de sequência de fases e identificação de polaridade dos TCs no display do multimedidor;

  - Ligação em rede MODBUS-RTU, RS485;

  - Senha para bloqueio de programação;

  - 10 tipos de alarme configuráveis - acionam a saída a relé ou podem ser identificados individualmente via software de comunicação;

  - Ligações a sistemas monofásicos e trifásicos.

### ETAPA 02 - Aquisição E Instalação De Equipamentos E Dispositivos De Medição Das Variáveis Processo

Contratação de empresa(s) para fornecimento dos equipamentos e dispositivos de medição necessários para implementação da primeira fase do sistema de telemetria, com base em levantamento feito em campo.

As especificações técnicas detalhadas de cada instrumento estão listadas no Capítulo 10.4.

| 1 | PÇ | TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO COM CABO DE 50M |
| --- | --- | --- |
| 1 | PÇ | TRANSMISSOR DE TURBIDEZ |
| 6 | PÇ | TRANSMISSOR DE PRESSÃO |
| 3 | PÇ | TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO COM CABO DE 10M |
| 1 | PÇ | MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN40 1.1/2" |

Tabela 11 – Relação de instrumentos de medição da primeira fase de implantação

### ETAPA 03 - Contratação De Empresa Para Elaboração Do Projeto Executivo E Implantação Do Sistema De Telemetria

Contratação de empresa para fornecimento do equipamentos e prestação de serviço de instalação e comissionamento para a implementação do sistema de telemetria, contemplando as unidades operacionais da PRIMEIRA FASE e com base nas diretrizes descritas no Capítulo 11.

### Fluxograma de Implementação da Primeira Fase

Figura 1 - Fluxograma de implementação da primeira fase

## SEGUNDA FASE

Após concluídas todas as etapas da primeira fase de implantação, a administração do SEMAE irá determinar o início da segunda fase. As Unidades Operacionais desta segunda etapa são:

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-003 | POÇO 3 IRMÃS | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS |
| RAP-002 | RESERVATÓRIO APOIADO | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS |
| POT-006 | POÇO ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
| REE-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |
| REL-007 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | SANGA ALEGRE |

Tabela 12 – Unidades operacionais da segunda fase de implantação

### ETAPA 01 - Adequação Dos Quadros De Acionamento Existentes

Para a integração dos quadros de telemetria com os quadros de acionamento de motores já existentes, alguns pontos devem ser disponibilizados pelo setor responsável da autarquia. Para tanto, foi realizado um levantamento detalhado de cada quadro de acionamento e emitido um relatório individual e específico com as adequações necessárias para cada Unidade operacional. Dentre elas podemos destacar:

- Adequação dos quadros conforme Norma Regulamentadora em Instalação de Eletricidade (NR-10);

- Instalação de relés e bornes, com base na topologia de troca de sinais de cada quadro;

- Aquisição e instalação de MULTIMEDIDORES para grandezas elétricas, conforme especificação mínimas abaixo;

  - Indicador micro processado específico para a leitura de grandezas elétricas;

  - Medição de energia direta e reversa;

  - Relógio interno com data e hora para registro de eventos;

  - Leitura de sequência de fases e identificação de polaridade dos TCs no display do multimedidor;

  - Ligação em rede MODBUS-RTU, RS485;

  - Senha para bloqueio de programação;

  - 10 tipos de alarme configuráveis - acionam a saída a relé ou podem ser identificados individualmente via software de comunicação;

  - Ligações a sistemas monofásicos e trifásicos.

### ETAPA 02 - Aquisição E Instalação De Equipamentos E Dispositivos De Medição Das Variáveis Processo

Contratação de empresa(s) para fornecimento dos equipamentos e dispositivos de medição necessários para implementação da primeira fase do sistema de telemetria, com base em levantamento feito em campo.

As especificações técnicas detalhadas de cada instrumento estão listadas no Capítulo 10.4.

| 2 | PÇ | TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO COM CABO DE 100M |
| --- | --- | --- |
| 3 | PÇ | TRANSMISSOR DE PRESSÃO |
| 2 | PÇ | TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO COM CABO DE 10M |
| 3 | PÇ | MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN40 1.1/2" |

Tabela 13 – Relação de instrumentos de medição da segunda fase de implantação

### ETAPA 03 - Contratação De Empresa Para Instalação E Comissionamento Dos Componentes Adicionais Ao Sistema De Telemetria

Contratação de empresa para fornecimento do equipamentos e prestação de serviço de instalação e comissionamento para a interligação dos novos componentes ao sistema de telemetria, contemplando as unidades operacionais da SEGUNDA FASE e com base nas diretrizes descritas no Capítulo 11.

### Fluxograma de Implementação da Segunda Fase

Figura 2 - Fluxograma de implementação da segunda fase

## CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Após concluídas todas as etapas da primeira e segunda fase de implantação, a administração do SEMAE irá determinar o cronograma de implementação nas demais Unidades Operacionais, sendo elas:

| TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POT-002 | POÇO NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA |
| REL-003 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA |
| POT-004 | POÇO NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL |
| REL-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL |
| REN-002 | CISTERNA | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA |
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SANGA FORQUILHA |  |
| POT-005 | POÇO GLEBA | GLEBA | GLEBA |
| REL-005 | RESERVATÓRIO ELEVADO | GLEBA | GLEBA |
| RAP-003 | RESERVATÓRIO APOIADO | SANGA XV | SANGA XV |
| REL-008 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA |

Tabela 14 – Unidades operacionais não contempladas nas fases iniciais de implantação

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO

## TOPOLOGIA DO SISTEMA

O sistema será estruturado conforme a topologia ilustrada no ANEXO I – TOPOLOGIA GERAL, sendo sempre a unidade mais acima mestre das unidades mais abaixo. Desta forma, as unidades operacionais intermediarias serão ao mesmo tempo mestres e escravos.

No ANEXO II – DIAGRAMAS DE TROCA DE SINAIS, está a representação dos sinais que serão transmitidos entre cada unidade operacional e seu respectivo painel de telemetria.

Todos os sinais recebidos e enviados pelos painéis de telemetria devem estar disponíveis para visualização e manipulação no software supervisório da CCO. Da mesma forma, todas instruções realizadas pelo operador no sistema de supervisão, devem atingir seus respectivos destinos, utilizando a topologia proposta. Para tanto, podem ser utilizados os protocolos MODBUS/RTU (através de RS-485) e MODBUS/TCP (através de Ethernet)

A estrutura deve permitir a operação independente de cada ponto do sistema, sem que eventuais falhas em pontos isolados provoquem a paralisação total da automação.

## TOPOLOGIA DO SISTEMA COM INSTRUMENTAÇÃO E ATUADORES

No ANEXO II – DIAGRAMAS DE TROCA DE SINAIS, estão representadas as conexões entre os diferentes painéis de telemetria e os componentes locais para cada unidade operacional.

Os dados entre cada componente estão representados por tags as quais estão descritas na tabela abaixo:

| UNIDADE | ENTRADA/SAÍDA | TIPO | DESCRIÇÃO | TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POT | ENTRADA | ANALÓGICA | VAZÃO INSTANTÂNEA | AI_VAZÃO_POT |
|  |  |  | NÍVEL ESTÁTICO E NÍVEL DINÂMICO | AI_NIVEL_POT |
|  |  |  | PRESSÃO DE RECALQUE | AI_PRESSAOB1_POT |
|  |  | DIGITAL | Status do Motor da Bomba (Ligada/Desligada) (1 ED) | DI_BOMBA1_POT |
|  |  |  | Status da Proteção de Sobrecarga do Motor da Bomba (Armada/Desarmada) (1 ED) | DI_FALHAB1_POT |
|  |  |  | Status do Modo de Operação da Bomba (Manual/Desligado/Automático) (2 ED) | DI_B1MODMAN_POT |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_POT |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_TENSAO_POT |
|  |  |  |  | DI_FASES_POT |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_POT |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_POT |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_POT |
|  | SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba (1 SD) | DO_LIGAB1_POT |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_POT |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_POT |
| RAP | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_RAP |
|  |  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_RAP |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_RAP |
| REN | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REN |
|  |  |  | Turbidez (1EA) | AI_TURBIDEZ_REN |
|  |  |  | Vazão Instantânea na Saída (1 EA) | AI_VAZÃO_REN |
|  |  |  | Pressão de Recalque (2 EA) | AI_PRESSAOB1_REN |
|  |  |  |  | AI_PRESSAOB2_REN |
|  |  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REN |
|  |  |  |  | DI_BOMBA2_REN |
|  |  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REN |
|  |  |  |  | DI_FALHAB2_REN |
|  |  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_REN |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_REN |
|  |  |  |  | DI_B2MODMAN_REN |
|  |  |  |  | DI_B2MODAUTO_REN |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REN |
|  |  |  |  | DI_TENSAO_REN |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REN |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REN |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REN |
|  | SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REN |
|  |  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REN |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REN |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REN |
| REL | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REL |
|  |  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REL |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REL |
| REE | ENTRADA | ANALÓGICA | Vazão Instantânea (1 EA) | AI_VAZÃO_REE |
|  |  |  | Pressão de Sucção (1 EA) | AI_PRESSUC_REE |
|  |  |  | Pressão de Recalque (1 EA) | AI_PRESREC_REE |
|  |  |  | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REE |
|  |  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REE |
|  |  |  |  | DI_BOMBA2_REE |
|  |  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REE |
|  |  |  |  | DI_FALHAB2_REE |
|  |  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_REE |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_REE |
|  |  |  |  | DI_B2MODMAN_REE |
|  |  |  |  | DI_B2MODAUTO_REE |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REE |
|  |  |  |  | DI_TENSAO_REE |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REE |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REE |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REE |
|  | SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REE |
|  |  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REE |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REE |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REE |

Tabela 15 – Relação de TAG´s para cada Unidade Operacional

## ESPECIFICAÇÕES PARA COMUNICAÇÃO REMOTA

A seguir são apresentadas as especificações técnicas relativas à comunicação remota:

- Para este projeto, a comunicação remota entre as diferentes Unidades Operacionais deve obrigatoriamente utilizar o Protocolo de Comunicação MODBUS-RTU ou MODBUS-TCP;

- Os sistemas de rádio devem utilizar a frequência de 900 MHz em tecnologia de Espalhamento Espectral por Salto de Frequência (FHSS – Frequency Hope Spread Spectrum), com métodos de transmissão serial ou acesso ao meio em Ethernet (conforme avaliação local);

- Nas Unidades Operacionais onde a comunicação remota não é aplicável, por questão de proximidade entre as mesmas, deve ser realizada análise prévia sobra o protocolo de comunicação a ser usado em meio físico, com base na disposição (localização e distância) entre os CLPs e periféricos;

- As antenas deverão seguir as seguintes especificações, ficando a critério da empresa fornecedora a utilização de antenas com ganho maior quando necessário.

  - Antenas Omnidirecionais:

    - Conector: N fêmea

    - Faixa de operação: 900 a 930 MHz

    - Ganho: 7 dBi

    - Impedância: 50 ohms

    - Polarização: Vertical

    - Máxima potência: 10 W

    - Resistência a vento: 150 km/h

  - Antenas Direcionais:

    - Conector: N fêmea

    - Faixa de operação: 890 a 960 MHz

    - Ganho: 17 dBi

    - Impedância: 50 ohms

    - Polarização: Linear Vertical ou Horizontal

    - Máxima potência: 100 W

    - Resistência a vento: 100 km/h

## ESPECIFICAÇÕES PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

### Transmissor para Medição de Turbidez

O conjunto de instrumentos utilizados para leitura do valor de turbidez (Transmissor + Sensor), devem seguir as seguintes especificações mínimas:

- Transmissor de Processo:

  - Transmissor de análise de líquidos Multiparâmetros + Multicanais aplicável para controle de ph/ORP, condutividade, turvação, oxigênio (OD) e cloro;

  - Display gráfico;

  - Plug&play para os sensores;

  - Entrada para cartão SD;

  - Função data logger;

  - Saída relé de alarme;

  - Fator de Proteção IP66+IP67;

  - Saída de comunicação analógica 0/4..20mA, HART;

  - Alimentação eléctrica: 24VDC;

  - Idioma de operação pré-parametrizado: Português.

- Sensor:

  - Sensor de Turbidez para leitura em aplicação de água limpa;

  - Princípio de medição em conformidade com a ISO 7027;

  - Montagem por imersão, utilizando sistema de fixação com válvula para possibilitar a remoção sem corte no fornecimento de água.

### Transmissores para Medição de Pressão

Os instrumentos utilizados para leitura de valores de pressão, devem seguir as seguintes especificações mínimas:

- Princípio Piezoresistivo;

- Precisão: +/- 0,5%;

- Membrana: Aço Inox 316L;

- Tensão de Alimentação: 24Vdc

- Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);

- Conexão Elétrica: plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4X;

- Range do Sensor: 16bar/1,6MPa/240psi relativo;

- Limite Sobrepressão: 160bar/16MPa/2400psi;

- Conexão ao processo: Rosca G1/2 selo DIN3852 Montagem Faceada

- Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).

### Transmissores para Medição de Nível Hidrostático (Sonda de Nível)

Os instrumentos utilizados para leitura de valores de nível hidrostático, devem seguir as seguintes especificações mínimas:

- Princípio Capacitivo;

- Precisão: +/- 0,2%;

- Membrana: Cerâmica;

- Tensão de Alimentação: 24Vdc

- Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);

- Conexão Elétrica: Cabo de 10, 50, 100 ou 150m (conforme local de medição);

- Range do Sensor: 1bar/100kPa/15psi relativa,

- 10m H2O;

- Tubo da sonda: Aço Inox 316L;

- Vedações: FKM Viton;

- Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).

### Medidores de Vazão Eletromagnéticos

Os instrumentos utilizados para leitura de valores de vazão por princípio eletromagnético, devem seguir as seguintes especificações mínimas:

- Instalação em linha;

- Diâmetro: DN40 (1.1/2”) ou DN50 (2"), conforme tubulação do ponto de leitura;

- Conexão ao processo: Flange NBR 7675 (ISO 2531);

- Classe de Pressão: PN 10 (mínima);

- Transmissor resistente à corrosão;

- Classe de Proteção do Medidor: IP 68;

- Classe de Proteção do Transmissor: IP 65;

- Corpo: Aço Carbono SAE 1020, com pintura primer epóxi poliamida e acabamento em poliuretano;

- Tubo Interno: Aço Inox 304 ou superior;

- Revestimento Interno: Teflon (PFA, PTFE, FEP), Neoprene, Poliuretano, Polipropileno ou Elastômero (borracha cloro-butílica);

- Tampa: Alumínio SAE A-350 / Poliamida / Policarbonato;

- Caixa de Ligação: Alumínio Fundido com pintura epóxi poliamida;

- Eletrodo: Aço Inox ASI 316 ou superior;

- Sentido de Fluxo: Duplo;

- Tensão de Alimentação: 100-240VAC/24VAC/DC;

- Servidor web integrado para parametrização;

- Sinais de Saída: 4-20mA HART, pulso totalizador;

- Display Remoto com cabo de 10m;

- Conexão Elétrica: Prensa Cabo M20

- Detecção de Tubo Vazio;

- Detecção de falha de eletrodo;

- Detecção de falha de bobina;

- Totalização independente para sentido direto e reverso;

- Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).

## ESPECIFICAÇÕES PARA PAINÉIS DE TELEMETRIA

### POT – Poço Tubular

Para a automação destas unidades, devem ser utilizados painéis montados com todos os componentes necessários para manipulação das variáveis listadas no capítulo 8.1 (Bornes para Sensores e Relés), tanto de entrada e de saída e que devem ser interligados aos quadros de comando já existentes. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade e facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

Os painéis devem atender à seguinte especificação mínima:

- CLP com as seguintes características mínimas:

  - Função para alterações online

  - Tensão de alimentação 24 V CC

  - IHM (Interface Homem Maquina) frontal

    - Display de LCD 3 linhas x 15 caracteres com backlight

    - Teclado alfanumérico

    - 4 teclas de funções

  - Relógio de tempo real (RTC)

  - Comunicação

    - RS232 com protocolo MODBUS-RTU escravo;

    - RS485 isolada com protocolo MODBUS -RTU mestre/escravo;

    - Porta Ethernet 10/100 com protocolo MODBUS -TCP mestre/escravo;

  - 12 entradas digitais, com no mínimo 01 entrada digital rápida (100kHz);

  - 04 entradas analógicas configuráveis para 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - 06 saídas digitais com no mínimo 01 saída digital rápida (100kHz);

  - 01 saídas analógica configurável para 0 a 10 V ou 0 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico;

  - Monitoramento da tensão da bateria;

  - Programado em linguagem ladder através de software gratuito.

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade de -110 dBm;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24 V CC e bateria para autonomia de até 12 horas;

- Entradas digitais protegidas contra surtos;

- Saídas digitais isoladas a relé;

- LED 24 V CC Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Iluminação e tomada 2P+T interna;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 80 x Largura 50 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

### REE – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória

Para a automação destas unidades, devem ser utilizados painéis montados com todos os componentes necessários para manipulação das variáveis listadas no capítulo 8.2 (Bornes para Sensores e Relés), tanto de entrada e de saída e que devem ser interligados aos quadros de comando já existentes. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

Os painéis devem atender à seguinte especificação mínima:

- CLP com as seguintes características mínimas:

  - Função para alterações online

  - Tensão de alimentação 24 V CC

  - Relógio de tempo real (RTC)

  - Comunicação

    - 01 Porta RS232 com protocolo MODBUS-RTU escravo;

    - 01 Porta RS485 com protocolo MODBUS-RTU mestre/escravo;

    - 01 Porta Ethernet 10/100 com protocolo MODBUS-TCP mestre/escravo;

  - 14 entradas digitais, com no mínimo 01 entrada digital rápida (100 kHz);

  - 04 entradas analógicas configuráveis para 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - 06 saídas digitais com no mínimo 01 saída digital rápida (100 kHz);

  - 02 saídas analógicas configuráveis para 0 a 10 V ou 0 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico;

  - Monitoramento da tensão da bateria;

  - Programado em linguagem ladder através de software gratuito.

- Interface de Operação (IHM) com as seguintes características mínimas:

  - CPU 32 bit;

  - LCD Colorido TFT;

  - Tamanho da tela 7" (diagonal);

  - Luminosidade 500 cd/m²;

  - Resolução do display 800x480 pixels;

  - Display de 65.000 cores;

  - Backlight LED;

  - Tempo de vida do backlight 30.000 H min.;

  - Vida útil (número de operações do touch screen) >1.000.000;

  - Touch screen resistivo;

  - Memória flash 128 MB;

  - DRAM 64 MB;

  - RTC (Relógio Tempo Real);

  - Portas de Comunicação 1xRS232 e 1xRS485;

  - Protocolo de comunicação MODBUS

  - Temperatura ambiente de 0 a 50 °C;

  - Porta USB (cliente);

  - Porta USB (principal);

  - Alimentação 24 V CC + - 20% - 250 mA (pico energização 750 mA);

  - Grau de proteção (frontal) IP65;

  - Certificação CE.

- Cabo de Comunicação IHM-CLP;

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade -110 dBm;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24 V CC e bateria para autonomia de até 12 horas;

- Entradas digitais protegidas contra surtos;

- Saídas digitais isoladas a relé;

- LED 24 V CC Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Iluminação e tomada 2P+T interna;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 80 x Largura 50 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

### REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória

Para a automação destas unidades, devem ser utilizados painéis montados com todos os componentes necessários para manipulação das variáveis listadas no capítulo 8.3 (Bornes para Sensores e Relés), tanto de entrada e de saída e que devem ser interligados aos quadros de comando já existentes. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

Os painéis devem atender à seguinte especificação mínima:

- CLP com as seguintes características mínimas:

  - Função para alterações online

  - Tensão de alimentação 24 V CC

  - IHM frontal

    - Display de LCD 3 linhas x 15 caracteres com backlight

    - Teclado alfanumérico

    - 4 teclas de funções

  - Relógio de tempo real (RTC)

  - Comunicação

    - 01 Porta RS232 com protocolo MODBUS-RTU escravo;

    - 01 Porta RS485 com protocolo MODBUS-RTU mestre/escravo;

    - 01 Porta Ethernet 10/100 com protocolo MODBUS-TCP mestre/escravo;

  - 14 entradas digitais, com no mínimo 01 entrada digital rápida (100 kHz);

  - 04 entradas analógicas configuráveis para 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - 06 saídas digitais com no mínimo 01 saída digital rápida (100 kHz);

  - 02 saídas analógicas configuráveis para 0 a 10 V ou 0 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico;

  - Monitoramento da tensão da bateria;

  - Programado em linguagem ladder através de software gratuito.

- Interface de Operação (IHM) com as seguintes características mínimas:

  - CPU 32 bit;

  - LCD Colorido TFT;

  - Tamanho da tela 7" (diagonal);

  - Luminosidade 500 cd/m²;

  - Resolução do display 800x480 pixels;

  - Display de 65.000 cores;

  - Backlight LED;

  - Tempo de vida do backlight 30.000 Horas;

  - Vida útil (número de operações do touch screen) >1.000.000;

  - Memória flash 128 MB;

  - DRAM 64 MB;

  - RTC (Relógio Tempo Real);

  - Portas de Comunicação 1xRS232 1xRS485;

  - Temperatura ambiente de 0 a 50 °C;

  - Porta USB (cliente);

  - Porta USB (principal);

  - Alimentação 24 V CC + - 20% - 250 mA (pico energização 750 mA);

  - Grau de proteção (frontal) IP65;

  - Certificação CE.

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade -110 dBm;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24 V CC e bateria para autonomia de até 12 horas;

- Entradas digitais protegidas contra surtos;

- Saídas digitais isoladas a relé;

- LED 24 V CC Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Iluminação e tomada 2P+T interna;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 80 x Largura 50 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

### REL – Reservatório Elevado

Para a automação destas unidades, devem utilizados painéis montados com todos os componentes necessários para manipulação das variáveis listadas no capítulo 8.5 (Bornes para Sensores e Relés), tanto de entrada e de saída e que devem ser interligados aos quadros de comando já existentes. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

Os painéis devem atender à seguinte especificação mínima:

- CLP com as seguintes características mínimas:

  - Função para alteração de parâmetros online;

  - Tensão de alimentação 24 V CC;

  - Display de LCD 3 linhas x 15 caracteres;

  - Relógio de tempo real (RTC);

  - Comunicação

    - RS485 isolada com protocolo MODBUS-RTU mestre/escravo;

  - 04 entradas digitais, com no mínimo 01 entrada digital rápida (100 kHz);

  - 02 entradas analógicas configuráveis para 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - 02 saídas digitais com no mínimo 01 saída digital rápida (100 kHz);

  - Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico;

  - Interface de comunicação: MODBUS-RTU (Mestre/Escravo);

  - Memória flash interna;

  - Monitoramento da tensão da bateria;

  - Programado em linguagem ladder através de software gratuito.

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade -110 dBm;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24 V CC e bateria para autonomia de até 12 horas;

- Entradas digitais protegidas contra surtos;

- Saídas digitais isoladas a relé;

- LED 24 V CC Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Iluminação e tomada 2P+T interna;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 40 x Largura 30 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

### RAP – Reservatório Apoiado

Para a automação destas unidades, devem utilizados painéis montados com todos os componentes necessários para manipulação das variáveis listadas no capítulo 8.5 (Bornes para Sensores e Relés), tanto de entrada e de saída e que devem ser interligados aos quadros de comando já existentes. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

Os painéis devem atender à seguinte especificação mínima:

- CLP com as seguintes características mínimas:

  - Função para alteração de parâmetros online;

  - Tensão de alimentação 24 V CC;

  - Display de LCD 3 linhas x 15 caracteres;

  - Relógio de tempo real (RTC);

  - Comunicação

    - RS485 isolada com protocolo MODBUS-RTU mestre/escravo;

  - 04 entradas digitais, com no mínimo 01 entrada digital rápida (100 kHz);

  - 02 entradas analógicas configuráveis para 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução;

  - 02 saídas digitais com no mínimo 01 saída digital rápida (100 kHz);

  - Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico;

  - Interface de comunicação: MODBUS-RTU (Mestre/Escravo);

  - Memória flash interna;

  - Monitoramento da tensão da bateria;

  - Programado em linguagem ladder através de software gratuito.

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade -110 dBm;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24 V CC e bateria para autonomia de até 12 horas;

- Entradas digitais protegidas contra surtos;

- Saídas digitais isoladas a relé;

- LED 24 V CC Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Iluminação e tomada 2P+T interna;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 40 x Largura 30 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

### CCO – Centro de Controle Operacional

Para esta unidade, devem ser utilizado painel montado com todos os componentes necessários para estabelecer o enlace via rádio com os Radio Modens, conforme topologia adotada para o projeto. O quadro deve apresentar alto índice de integração, modularidade, facilidade de manutenção, além de utilizar COMPONENTES DE MERCADO.

O painel deve atender à seguinte especificação mínima:

- Rádio Modem - 900 MHz - 1 W - Spread Spectrum – Sensibilidade de -110 dBm;

- Conversor Serial 1xRS232 e 2xRS485;

- Fonte de alimentação chaveada com saída de 24Vdc e bateria para autonomia de até 12 horas;

- LED 24Vdc Vermelho fixado na Porta Frontal indicando que o mesmo esta energizado;

- Quadro metálico confeccionado com chapa aço carbono e placa de montagem desmontável. Acabamento em pintura eletrostática epóxi.

- Dimensões: Altura 40 x Largura 30 x Profundidade 25 cm (com espaço para futuras ampliações);

- Grau de Proteção IP54.

#### Especificação do Micro Computador

A CCO deverá dispor de micro computador para instalação e execução do Sistema de Supervisão (SCADA), devidamente configurado e com as seguintes especificações mínimas:

- Sistema Operacional Windows 10 PRO OEM;

- Monitor;

  - Tela: 27”;

  - Tipo Tela: LED FULL HD;

  - Resolução: 1920x1080;

  - Brilho: 300 cd/m²;

  - Furação VESA;

  - Conexão HDMI.

- Processador:

  - 4 Núcleos;

  - 3.80 GHz;

  - 6 MB Cache;

- Memória DDR4;

  - 8 GB;

  - 2.133 MHz;

- Disco Rígido;

  - SATA 3;

  - 7.200 RPM;

  - 1 TB;

- Placa Mãe compatível;

- Gabinete ATX;

- Fonte 450W RMS;

- Teclado;

- Mouse;

- 01 Cabo Adaptador DVI-D para HDMI;

- Nobreak 1300VA.

#### Especificação do Sistema de Supervisão (SCADA)

Para este projeto deve ser utilizado software de supervisão com suporte ao sistema operacional definido pelo setor de TI do SEMAE. O software deve fornecer suporte a drivers de comunicação com todos os equipamentos envolvidos no sistema, inclusive os já existentes.

Características mínimas de licença para software de supervisão:

- Suporte a 1.500 tags;

- Suporte a mais de um usuário com níveis de controle de acesso;

- Possibilidade de conexão remota (WEB) para visualização;

- Redundância nativa com sincronismo de bases de dados e alarmes;

- Conexão nativa transparente entre servidores remotos;

- Segurança e compactação na transmissão de dados;

- Flexibilidade na gestão de alarmes e eventos;

- Acesso nativo a bancos de dados comerciais;

- Ferramenta de logs, consultas e relatórios integrada;

- Alta segurança e rastreabilidade de acordo com a norma FDA CFR 21 Part 11;

- OPC Classic e UA;

- As Licenças de execução e de desenvolvimento devem ser fornecidas em meio físico (HardKey USB) em nome do SEMAE.

# DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Este capítulo fornece as orientações que devem ser seguidas na implementação de TODAS AS FASES do projeto, independentemente da quantidade de Unidades Operacionais envolvidas.

## PROGRAMAÇÃO DOS CLPs

As orientações a seguir buscam padronizar alguns procedimentos na elaboração dos programas dos CLPs e sua interação com a aplicação de supervisão.

- A linguagem de programação de CLPs padronizada é o ladder, conforme norma IEC 11631-3, outras linguagens da norma podem ser utilizadas desde que justificadas e aprovadas pelo SEMAE.

- Os valores lidos a partir de conversão analógica-digital devem ser convertidos para unidades de engenharia dentro do programa do CLP. As casas decimais serão posteriormente tratadas no software de supervisão. Manter o mesmo critério para comunicação via rede, quando o dado não estiver no formato definido na programação do instrumento/equipamento.

- Todo equipamento de operação deve ter o seu tempo de operação registrado ao longo do tempo, com resolução de hora. Este contador deve ter reset disponível pelo supervisório. O valor máximo para registro previsto é de 99.999 horas por equipamento, a partir daí deve ser reiniciado automaticamente. O reset deve ser possível via senha de Supervisor.

- O estado de qualquer atuador (ligado/desligado) deve ser sinalizado no CLP/Supervisório. O tempo de resposta de um comando emitido pelo CLP, para mudança de estado de um atuador, deve ser monitorado e, em caso de tempo acima do limite estipulado, a Unidade Operacional deve ser desligada e sinalizado no supervisório esta falha. A unidade operacional somente poderá ser religada após comando de normalização via supervisório.

- Todas as chaves fim de curso instaladas em tampas de reservatório, portas e portões de acesso às instalações do SEMAE, quando atuadas, devem gerar uma sinalização na tela sobre a representação gráfica da unidade operacional. Nos casos em que são utilizados sensores de presença no interior de salas ou casa de bombas, os acionamentos deverão ter o mesmo tratamento.

- Os equipamentos com registro de consumo de corrente elétrica deverão ter monitoração contínua e, no caso de corrente abaixo do mínimo estipulado, deverão ser desligados com geração de alarme. A reativação somente deverá ser possível após reset da falha via supervisório. A monitoração e proteção dos equipamentos por corrente alta devem ser programadas nos próprios acionamentos, tais como conversor de frequência, soft-starter, relês, etc.

- As falhas que devem ser restauradas de maneira automática são:

  - Falha de comunicação;

  - Falta de energia.

- Todos os sensores ligados por rede de campo ao CLP, devem ter ampliado os seus diagnósticos no diagrama lógico e controle, aproveitando todos os dados disponibilizados pela rede;

- Todo medidor de vazão, além do registro da vazão instantânea, deve ter a totalização do volume medido tanto no sentido direto e reverso. No caso da operação reversa ser condição não prevista no processo, gerar alarme. Em qualquer das situações mencionadas, deverá ser totalizado o volume. Deve ser indicada no supervisório a vazão direta e reversa, necessitando para este fim dois tags para a vazão instantânea, dois para a vazão totalizada e um para o sentido de fluxo;

- Todo medidor de nível deve ser utilizado para calcular o volume reservado, para efeito de animação do display e para cálculo do consumo das unidades operacionais. Além do valor real do volume, mostrá-lo também em percentual;

- Todo equipamento de dosagem que chegar a 100% de sua capacidade deve gerar uma sinalização;

- Nos casos de elevatória que controlam a pressão no processo, se o controlador PID estiver vinculado a mais de um sensor de pressão, o sistema deve selecionar como prioridade o Transmissor de Pressão mais negativo. Caso todos estejam com faixa positiva em relação ao setpoint deve-se selecionar o menos positivo.

- Executar intertravamentos nos alarmes de forma que só seja apresentado no supervisório o alarme de nível mais alto e que este anule os demais. Por exemplo: falta geral de alimentação elétrica inibe os alarmes de cada equipamento que seriam gerados. Os intertravamentos devem ser executados dentro dos CLPs. Implantar temporizadores em alarmes específicos, para que na retomada do sistema normal - por exemplo, retorno de energia ou disjuntor não gerar falha de rede de campo devido ao conversor de frequência não ter reiniciado e estar ativo na rede de campo – não gere falsos alarmes.

### POT – Poço Tubular

A sequência lógica a ser implementada nas unidades operacionais do tipo POÇO TUBULAR (POT), deve seguir as considerações especificas listadas abaixo, além das considerações gerais e devem ser previamente aprovadas pelo setor de Operações do SEMAE, podendo este ampliar esta relação durante a fase de implementação.

- Em caso de perda de comunicação entre a unidade e a unidade de nível superior, a moto bomba deve ser desligada e permanecer neste estado até o reestabelecimento da comunicação;

- A moto bomba do poço somente deve ser operada em modo automático mediante comando recebido do CLP Mestre (CCO);

- Para efetuar o acionamento MANUAL da bomba, a mesma deve ter sido “BLOQUEADA” pelo operador do sistema via Sistema de Supervisão;

- A IHM do CLP desta unidade deve possibilitar:

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Pressão de Recalque (mediante senha de acesso);

  - Visualizar o estado das entradas e saídas digitais;

  - Visualizar os níveis das entradas e saídas analógicas;

  - Visualizar valor de horímetros das bombas;

  - Visualizar alarmes.

### REE – Reservatório Elevado + Estação Elevatória

A sequência lógica a ser implementada nas unidades operacionais do tipo RESERVATÓRIO ELEVADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (REE), deve seguir as considerações especificas listadas abaixo, além das considerações gerais e devem ser previamente aprovadas pelo setor de Operações do SEMAE, podendo este ampliar esta relação durante a fase de implementação.

- Em caso de perda de comunicação entre a unidade e a unidade de nível superior, a unidade deve continuar sua operação normalmente.

- Para as unidades que possuem mais de um POÇO TUBULAR (POT) para abastecimento, o acionamento dos poços deve ser realizado de forma intercalada, respeitando um intervalo de tempo para acionamento de cada um;

- O acionamento do(s) poço(s) deve ser condicionado a um intervalo de tempo de “recuperação” que poderá ser ajustado via Sistema de Supervisão e devem exigir a senha de Gerenciamento;

- As moto bombas de recalque somente devem ser operadas em modo automático mediante comando recebido do CLP Mestre (Reservatório) de nível superior;

- Para efetuar o acionamento MANUAL de qualquer uma das bombas, a mesma deve ter sido “BOQUEADA” pelo operador do sistema via Sistema de Supervisão;

- Obrigatoriamente, um conjunto moto bomba deve ser acionado de cada vez, ficando o outro como reserva. A colocação do conjunto moto bomba de reserva em operação deve ser via CLP, com base no tempo parado da bomba reserva. Esgotado o tempo de bomba reserva parada, no próximo acionamento de bomba, é acionado o conjunto reserva. A moto bomba que passa a ser reserva inicia a contagem de tempo de bomba parada. Os tempos de moto bomba parada e moto bomba operando, devem ser via Sistema de Supervisão e devem exigir a senha de Gerenciamento.

- Quando um conjunto moto bomba for “BLOQUEADO” via sistema supervisório, o equipamento reserva deve assumir como se tivesse ocorrido um defeito naquele outro. Neste caso deve ser acionado um alarme de bloqueio e não devem ser exibido alarmes de falha da bomba. O procedimento para desligar todos é passá-los para ‘Manual’ e aplicar uma operação de ‘BLOQUEIO´ em cada um deles;

- A IHM do CLP desta unidade deve possibilitar:

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Pressão de Recalque (mediante senha de acesso);

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Nível do Reservatório (mediante senha de acesso);

  - Visualizar status da comunicação (link) entre as unidades inferiores e a superior;

  - Visualizar o estado das entradas e saídas digitais;

  - Visualizar os níveis das entradas e saídas analógicas;

  - Visualizar valor de horímetros das bombas e dos poços;

  - Visualizar histórico de alarmes e eventos;

  - Visão geral da Unidade, com representação gráfica:

    - Do nível do reservatório;

    - Dos poços tubulares em operação;

    - Da bomba de recalque em operação;

    - Do nível de cada poço tubular.

### REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória

A sequência lógica a ser implementada nas unidades operacionais do tipo RESERVATÓRIO ENTERRADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (REN), deve seguir as considerações especificas listadas abaixo, além das considerações gerais e devem ser previamente aprovadas pelo setor de Operações do SEMAE, podendo este ampliar esta relação durante a fase de implementação.

- Em caso de perda de comunicação entre a unidade e a unidade de nível superior, a unidade as moto bombas de recalque devem ser desligadas e permanecer neste estado até reestabelecimento da comunicação;

- As moto bombas de recalque somente devem ser operadas em modo automático mediante comando recebido do CLP Mestre (Reservatório) de nível superior;

- Para efetuar o acionamento MANUAL de qualquer uma das bombas, a mesma deve ter sido “BOQUEADA” pelo operador do sistema via Sistema de Supervisão;

- Obrigatoriamente, um conjunto moto bomba deve ser acionado de cada vez, ficando o outro como reserva. A colocação do conjunto moto bomba de reserva em operação deve ser via CLP, com base no tempo parado da bomba reserva. Esgotado o tempo de bomba reserva parada, no próximo acionamento de bomba, é acionado o conjunto reserva. A moto bomba que passa a ser reserva inicia a contagem de tempo de bomba parada. Os tempos de moto bomba parada e moto bomba operando, devem ser via Sistema de Supervisão e devem exigir a senha de Gerenciamento.

- Quando um conjunto moto bomba for “BLOQUEADO” via sistema supervisório, o equipamento reserva deve assumir como se tivesse ocorrido um defeito naquele outro. O procedimento para desligar todos é passá-los para ‘Manual’ e aplicar uma operação de ‘BLOQUEIO´ em cada um deles;

- A IHM do CLP desta unidade deve possibilitar:

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Pressão de Recalque (mediante senha de acesso);

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Nível do Reservatório (mediante senha de acesso);

  - Visualizar status da comunicação (link) entre as unidades inferiores e a superior;

  - Visualizar o estado das entradas e saídas digitais;

  - Visualizar os níveis das entradas e saídas analógicas;

  - Visualizar valor de horímetros das bombas e dos poços;

  - Visualizar histórico de alarmes e eventos;

  - Visão geral da Unidade, com representação gráfica (quando possuir IHM de 7”):

    - Do nível do reservatório;

    - Da bomba de recalque em operação.

### REL – Reservatório Elevado

A sequência lógica a ser implementada nas unidades operacionais do tipo RESERVATÓRIO ELEVADO (REL), devem seguir as considerações especificas listadas abaixo, além das considerações gerais e devem ser previamente aprovadas pelo setor de Operações do SEMAE, podendo este ampliar esta relação durante a fase de implementação.

- A IHM do CLP desta unidade deve possibilitar:

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Nível do Reservatório (mediante senha de acesso);

  - Visualizar status da comunicação (link) entre as unidades inferiores e a superior;

  - Visualizar o estado das entradas e saídas digitais;

  - Visualizar os níveis das entradas e saídas analógicas;

  - Visualizar nível do reservatório.

### RAP – Reservatório Apoiado

A sequência lógica a ser implementada nas unidades operacionais do tipo RESERVATÓRIO APOIADO (RAP), deve seguir as considerações especificas listadas abaixo, além das considerações gerais e devem ser previamente aprovadas pelo setor de Operações do SEMAE, podendo este ampliar esta relação durante a fase de implementação.

- A IHM do CLP desta unidade deve possibilitar:

  - Alterar a variável determinante do fundo de escala do Transmissor de Nível do Reservatório (mediante senha de acesso);

  - Visualizar status da comunicação (link) entre as unidades inferiores e a superior;

  - Visualizar o estado das entradas e saídas digitais;

  - Visualizar os níveis das entradas e saídas analógicas;

  - Visualizar nível do reservatório.

## PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO

As orientações a seguir buscam padronizar alguns procedimentos na elaboração do Sistema de Supervisão (SCADA).

- Toda a aplicação deve ser desenvolvida para exibição em um único monitor de vídeo sem a aplicação de barras de rolagem.

- O sistema de supervisão (SCADA), para este projeto, não deve possuir lógica de controle sendo executada dentro do aplicativo (o supervisório não deve atuar sobre as unidades operacionais, apenas enviar sinais de bloqueio e restauração). Em função da dependência do sistema de comunicação, as lógicas de intertravamento e controle estão implementadas dentro dos CLPs, em cada unidade operacional;

- A visualização da aplicação deve ser dividida em três áreas:

  - Área de operação: será utilizada para a monitoração de modo geral. Essa área alternará as telas de abertura, sinópticos do processo, seleção de gráficos, sumário de alarmes e alteração de parâmetros;

  - Área do menu: terá a função do menu geral, onde estarão os botões que permitirão acesso a todas as telas de processo e demais funções do sistema. Acima do menu deve estar a data/hora do sistema, identificação do usuário e botão de login/logoff. Esta área deverá estar sempre visível no vídeo.

  - Área de alarmes: é o sumário de alarmes reduzido, onde deverão ser apresentados os cinco últimos alarmes ocorridos durante o processo, independentemente de qual tela o operador esteja acessando. Esta área deve ser sempre visível no vídeo. Os alarmes deverão possuir filtros, que permitam a classificação por áreas.

Importante: Não será permitido a colocação de nenhuma logomarca das empresas que fornecerem ou desenvolverem o sistema, somente a logomarca do SEMAE é permitida nas telas.

- O sistema deverá conter no mínimo as seguintes telas:

  - Tela de Abertura: A primeira tela que será apresentada, após inicialização do sistema, deverá conter o logotipo do SEMAE, denominação e imagem digitalizada de toda a área de cobertura da automação.

  - Tela de Detalhe e Diagnóstico de Sistema: Tela destinada a análise dos CLPs, visando monitorar o funcionamento e performance da CPU, I/Os e comunicação, de forma a permitir o diagnóstico do Sistema. O operador deverá através dela ter acesso aos detalhes específicos de cada componente do hardware.

  - Tela de Diagrama Hidráulico: Tela que apresenta a vista geral do sistema com as interligações entre as unidades, obedecendo a posição geográfica. Deve conter indicação de alguns dados do processo tais como: nível, pressão, vazão e status de moto bombas.

  - Tela da Unidade: É o nome dado a tela que apresenta o processo de uma unidade operacional específica. Deve abranger toda a unidade, contemplando seus equipamentos interligados pelas tubulações, contendo indicação de todos os dados do processo tais como: nível, pressão, vazão, corrente, tensão e potência dos motores. Se a representação de toda a unidade não for possível em uma única tela, deverá ser implementada uma divisão do processo e criadas outras telas com o mesmo padrão de configuração.

  - Tela Gráficos: Todo medidor de variável de processo (ex: pressão, nível, vazão, tensão, corrente, etc.) deve ter um registro da variável (trend) ao longo do tempo, com um intervalo inicial entre registros que será ajustado em função da necessidade da operação. Deve permitir impressão em formato .pdf dos gráficos;

  - Tela de Alarmes: Tela geral de alarmes, que deverá conter todos os alarmes ocorridos no processo, com data e hora de ocorrência e outras informações;

  - Foto da Unidade e Cadastro: Deve ser inserido botão que mostre as fotos da unidade: elevatória, poço, reservatório, etc.

  - Janelas de pop-up de operação: Além dos dados de operação já apresentados na tela Vista Geral, deverão ser visualizados dinamicamente, na janela pop-up, todos os dados de operação quando disponíveis tais como: corrente, fator de potência, status, tensão trifásica e outros disponibilizados pelos equipamentos elétricos do sistema. O acesso a esta janela se dá ao clicar sobre o bloco de representação do equipamento ou instrumento.

- O sistema deve disponibilizar o acompanhamento, em tempo real, dos dados de medição armazenados em banco de dados;

- O sistema deve disponibilizar o acompanhamento, em tempo real, dos eventos de geração de alarme;

- Deve ser prevista a possibilidade de visualização do histórico dos dados de medição e do histórico dos eventos de alarmes, com o período de consulta definido pelo usuário;

- O sistema deve disponibilizar a indicação da localização das Unidades Operacionais através de mapa geo-referenciado;

- O sistema deve possuir quatro níveis de acesso seguros (senha):

  - Gerente, Coordenador, Manutenção e Desenvolvimento: Acesso Total;

  - Supervisor de Operação: Não pode entrar nos modos de programação do software de supervisão, pode alterar todos os parâmetros operacionais, cadastrar novo usuário, desligar o computador, acesso ao sistema operacional e não permite: reset dos totalizadores de hora de operação dos equipamentos;

  - Operador: Pode alterar os parâmetros operacionais como setpoint de alarme e controle, não permite: reset de nenhum totalizador, alteração de níveis de intertravamento de segurança e desligar o computador ou acessar o sistema operacional;

  - Visitante: Pode navegar em todas as telas sem opção de comando e alteração de parâmetros, pode acessar inclusive os gráficos históricos.

- O sistema deve permitir que os eventos de alarme sejam informados aos usuários através de SMS e/ou e-mail para os telefones e/ou e-mails que estejam cadastrados para recebimento destes eventos.

### POT – Poço Tubular

Nas unidades operacionais tipo POÇO TUBULAR (POT) o operador poderá, por meio do Sistema de Supervisão:

- Visualizar em tempo real as variáveis de interesse;

- Bloquear o acionamento da bomba em modo automático, de modo a permitir somente o acionamento local;

- Verificar totalizador de horas de funcionamento da bomba;

- Verificar histórico de eventos, tanto em forma de lista como de gráficos:

  - Acionamentos da Bomba;

  - Falhas por Sobrecarga;

  - Falhas por Tensão de Alimentação;

  - Aberturas das Portas;

  - Alterações Locais no Modo de Operação;

  - Nível Estático;

  - Nível Dinâmico;

  - Vazão;

  - Pressão de Recalque;

  - Grandezas Elétricas Medidas no Quadro de Acionamento da Bomba (Tensão, Corrente, Potência e Fator de Potência), por meio de multimedidor.

### RAP – Reservatório Apoiado

Nas unidades operacionais tipo RESERVATÓRIO APOIADO (RAP) o operador poderá, por meio do Sistema de Supervisão:

- Visualizar em tempo real as variáveis de interesse;

- Verificar histórico de eventos, tanto em forma de lista como de gráficos:

  - Aberturas das Portas;

  - Nível.

### REN – Reservatório Enterrado + Estação Elevatória

Nas unidades operacionais tipo RESERVATÓRIO ENTERRADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (REN) o operador poderá, por meio do Sistema de Supervisão:

- Visualizar em tempo real as variáveis de interesse;

- Bloquear o acionamento das bombas em modo automático, de modo a permitir somente o acionamento local;

- Verificar totalizador de horas de funcionamento das bombas;

- Verificar histórico de eventos, tanto em forma de lista como de gráficos:

  - Acionamentos da Bomba;

  - Falhas por Sobrecarga;

  - Falhas por Tensão de Alimentação;

  - Aberturas das Portas;

  - Alterações Locais no Modo de Operação;

  - Vazão;

  - Nível;

  - Pressão de Recalque;

  - Grandezas Elétricas Medidas no Quadro de Acionamento da Bomba (Tensão, Corrente, Potência e Fator de Potência), por meio de multimedidor.

### REE – Reservatório Elevado + Estação Elevatória

Nas unidades operacionais tipo RESERVATÓRIO ELEVADO + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (REE) o operador poderá, por meio do Sistema de Supervisão:

- Visualizar em tempo real as variáveis de interesse;

- Bloquear o acionamento das bombas em modo automático, de modo a permitir somente o acionamento local;

- Verificar totalizador de horas de funcionamento das bombas;

- Verificar histórico de eventos, tanto em forma de lista como de gráficos:

  - Acionamentos da Bomba;

  - Falhas por Sobrecarga;

  - Falhas por Tensão de Alimentação;

  - Aberturas das Portas;

  - Alterações Locais no Modo de Operação;

  - Vazão;

  - Nível;

  - Pressão de Recalque;

  - Grandezas Elétricas Medidas no Quadro de Acionamento da Bomba (Tensão, Corrente, Potência e Fator de Potência), por meio de multimedidor.

### REL – Reservatório Elevado

Nas unidades operacionais tipo RESERVATÓRIO ELEVADO (REL) o operador poderá, por meio do Sistema de Supervisão:

- Visualizar em tempo real as variáveis de interesse;

- Verificar histórico de eventos, tanto em forma de lista como de gráficos:

  - Aberturas das Portas;

  - Nível.

## PROGRAMAÇÃO DE TELAS IHM

As IHMs locais de CLPs devem ter seu software desenvolvido segundo as diretrizes abaixo:

- Deve ser possível visualizar todas as variáveis medidas existentes na unidade operacional, inclusive das remotas a ela utilizadas para o controle (nível de reservatórios em níveis inferiores, sensores de pressão, vazões);

- Deve ser possível visualizar o estado de todos os equipamentos da unidade com suas variáveis (ex: para moto bombas: ligado, falha, potência, corrente, etc.);

- Deve ser possível monitorar as posições de memória do CLP;

- As IHMs deverão disponibilizar as seguintes telas:

  - Tela de abertura: Deverá ser apresentada logo após a inicialização do sistema. É a tela de abertura, que deverá conter o nome da unidade, data e hora;

  - Tela principal: É acessada a partir de qualquer outra tela do sistema, e deve conter os links de acesso às outras telas do sistema de forma fácil e intuitiva;

  - Tela de Estados (Status): Apresenta os indicadores principais do funcionamento do sistema, tais como: pressão, vazão, nível, corrente, etc. É essa tela que deve ser acessada para verificar os dados de processos importantes para o funcionamento dos equipamentos e instrumentos (a definição de quais serão estes dados deve ser feita durante a fase de definição do funcionamento). Para esta tela poderá existir, em outras telas, links para acesso rápido. No caso de tela gráfica pode ser executado a representação da unidade com o valor medido dos instrumentos e estados dos equipamentos;

  - Tela de Parâmetros (Setpoints): Permite acesso às telas de ajustes e parâmetros do sistema. Apresenta uma lista com os valores de ajuste do sistema, sendo que o acesso à visualização dos valores é livre, mas as alterações destes valores só poderão ser realizadas mediante senha, a ser configurada na aplicação da IHM, pela contratada;

  - Tela de alarmes: Deverá conter a listagem dos alarmes ativos da unidade, deve permitir o reset dos alarmes.

## COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

Esta etapa deverá ser executada em campo, dentro de cada unidade operacional envolvida. Contempla a verificação da operação do sistema e do software aplicativo, através da simulação de todas as entradas e saídas dos CLPs quanto às atuações e monitoramentos dos equipamentos e instrumentos e de acordo com as características previstas no projeto.

Também serão verificados os sistemas de comunicação entre CLPs e Central de Controle e Operação, para que o sistema seja entregue em condições de operação.

Nesta fase serão complementadas as parametrizações dos multimedidores e configuração dos instrumentos, módulos de comunicação, rádios, etc.

A contratada deverá elaborar um formulário específico para apresentação e aprovação dos resultados dos testes de comissionamento, sendo que esta etapa somente será considerada concluída após assinatura dos relatórios de resultados pela contratada e o SEMAE.

A aprovação destes resultados deve ser feita por todas as unidades que o acompanharam, cabendo à contratada o fornecimento de CD contendo todos os programas desenvolvidos para os CLPs, supervisório e IHMs, na última versão utilizada e aprovada no Comissionamento.

IMPORTANTE: Todas as parametrizações devem ser entregues em folhas padronizadas (em meio digital - CD) por tipo de equipamento, onde deverão ser registrados todos os parâmetros configurados para operação. O mesmo se aplica para equipamentos de comunicação. Em caso de instrumentos e equipamentos que possuam software de configuração, poderá ser gerada uma cópia do arquivo de configuração.

### Comissionamento do Sistema de Comunicação

No comissionamento dos equipamentos que correspondem aos sistemas de comunicação, a empresa responsável deve executar os seguintes testes:

- Propagação do sinal de rádio comunicação: Teste para verificar as perdas envolvidas no enlace, utilizando o próprio sistema de rádio, com a finalidade de avaliar a qualidade da frequência recebida do outro lado do enlace. Deve ser emitido laudo atestando que a Relação sinal-ruído (SNR) está melhor do que 20dB;

- Desempenho do sistema de rádio comunicação: Teste para verificar as perdas específicas. Deve ser realizado em cada link, avaliando a taxa de erro pelo software de configuração dos modens e/ou rádio modens. A perda deve ser menor que 1%.

Todos os ensaios em campo deverão ser acompanhados por responsável técnico designado pelo SEMAE.

## START-UP DO SISTEMA

O startup tem como objetivo verificar o funcionamento dos equipamentos e do software de forma integrada, testando as interligações e comunicações entre os equipamentos. Será de responsabilidade da contratada, colocar à disposição uma equipe técnica para acompanhar, dirimir dúvidas e fazer eventuais correções nas instalações; com o acompanhamento dos técnicos do SEMAE nos trabalhos.

Deverá ser gerado relatório após a realização do startup, contendo os seguintes tópicos:

- Energização dos equipamentos;

- Testes de operação dos equipamentos;

- Testes das entradas e saídas do processo, verificação do software aplicativo;

- Interligações entre equipamentos;

- Simulações de falhas e resposta dinâmica com avaliação do resultado.

## TREINAMENTO

A empresa contratada deverá ministrar treinamento do sistema implantado aos colaboradores do SEMAE. O treinamento deverá abordar os equipamentos fornecidos e deverá ser realizado após o startup e antes que o sistema seja entregue para operação.

O SEMAE, em conjunto com a contratada, deverá definir as diretrizes listadas abaixo para o treinamento:

- Infraestrutura: local, equipamentos;

- Classificação do treinamento: básico ou avançado;

- Cronograma de treinamento: atividades, carga horária, responsável pelo treinamento.

A contratada deverá disponibilizar para o treinamento o material didático individual para acompanhamento das aulas. Considera-se como material obrigatório de apoio ao treinamento, também os manuais de operação e manutenção do sistema.

IMPORTANTE: O material didático deve ser aprovado formalmente, pela divisão de Engenharia da Prefeitura Municipal do Município de Mercedes/PR, antes do treinamento, devendo o mesmo ser enviado com tempo hábil para análise (no mínimo 15 dias úteis antes da realização do treinamento).

### Escopo de treinamentos

Devem ser executados no mínimo os treinamentos:

- Operação Básica: Direcionado para as áreas de operação, controle operacional e manutenção. Conteúdo:

  - Supervisório: telas do sistema (trends, alarmes, etc.), ferramentas de diagnóstico de problemas, configurações e reconhecimento de alarmes, eventos e relatórios, procedimentos de partida e parada do sistema;

  - Para aplicativos dos CLPs: funcionalidade, recursos utilizados, características e visão geral da lógica de controle do processo implementada;

  - Redes de comunicação: topologia e solução de comunicação adotada;

  - Operação do Sistema de Supervisão e Controle: visão geral da funcionalidade e integração de todos os equipamentos de automação, redes de comunicação e instrumentos implantados no sistema automatizado (transmissores de nível, transmissores de pressão, medidores de vazão, etc.), procedimentos de partida e parada do sistema, procedimentos de operação em manual e em automático e procedimentos de contingência.

- Operação Avançada e Manutenção: Direcionado para as áreas de operação, controle operacional, manutenção e TI (específico para o software SCADA). Conteúdo:

  - CLP: características de hardware (tipos de placas, alimentação e proteção, procedimentos para troca de componentes e placas, diagnósticos de problemas físicos), características de software, lógica de controle implementada, informações sobre o software de programação, procedimentos para alterações de programas (download e upload de programa) e diagnósticos/correções de problemas.

  - Redes de comunicação: treinamento sobre a topologia e solução de comunicação adotada, informações sobre os componentes de rede e protocolos utilizados, treinamento básico sobre os rádios modens, ferramentas de diagnósticos e correções de problemas, utilização do software de configuração.

  - Software SCADA: telas do sistema (trends, alarmes, etc.), ferramentas de diagnóstico de problemas, configurações e reconhecimento de alarmes, eventos e relatórios, ferramentas e procedimentos de backup e restauração, procedimentos de partida e parada do sistema.

# ANEXO I – TOPOLOGIA GERAL

O projeto Global será composto por 20 unidades operacionais juntamente com a CCO que deverão ser interligados conforme a Figura 3 – Topologia Geral do Sistema de Telemetria.

Figura 3 – Topologia Geral do Sistema de Telemetria

# ANEXO II – DIAGRAMAS DE TROCA DE SINAIS

As figuras a seguir mostram as conexões físicas que devem ser feitas em cada tipo de unidade operacional, sendo o sinal transmitido entre cada equipamento descrito em cada linha. A descrição está abreviada por tags, as quais estão descritas na tabela ao fim do anexo.

Figura 4 – Diagrama de troca de sinais em Unidades Operacionais do tipo POT

Figura 5 – Diagrama de troca de sinais em Unidades Operacionais do tipo RAP

Figura 6 – Diagrama de troca de sinais em Unidades Operacionais do tipo REN

Figura 7 – Diagrama de troca de sinais em Unidades Operacionais do tipo REL

Figura 8 – Diagrama de troca de sinais em Unidades Operacionais do tipo REE

| UNIDADE | ENTRADA/SAIDA | TIPO | DESCRIÇÃO | TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POT | ENTRADA | ANALÓGICA | VAZÃO INSTANTÂNEA | AI_VAZÃO_POT |
|  |  |  | NÍVEL ESTÁTICO E NÍVEL DINÂMICO | AI_NIVEL_POT |
|  |  |  | PRESSÃO DE RECALQUE | AI_PRESSAO_POT |
|  |  | DIGITAL | Status do Motor da Bomba (Ligada/Desligada) (1 ED) | DI_BOMBA1_POT |
|  |  |  | Status da Proteção de Sobrecarga do Motor da Bomba (Armada/Desarmada) (1 ED) | DI_FALHAB1_POT |
|  |  |  | Status do Modo de Operação da Bomba (Manual/Desligado/Automático) (2 ED) | DI_B1MODMAN_POT |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_POT |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_TENSAO_POT |
|  |  |  |  | DI_FASES_POT |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_POT |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_POT |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_POT |
|  | SAÍDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba (1 SD) | DO_LIGAB1_POT |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_POT |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_POT |
| RAP | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_RAP |
|  |  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_RAP |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_RAP |
| REN | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REN |
|  |  |  | Turbidez (1EA) | AI_TURBIDEZ_REN |
|  |  |  | Vazão Instantânea na Saída (1 EA) | AI_VAZÃO_REN |
|  |  |  | Pressão de Recalque (2 EA) | AI_PRESSAOB1_REN |
|  |  |  |  | AI_PRESSAOB2_REN |
|  |  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REN |
|  |  |  |  | DI_BOMBA2_REN |
|  |  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REN |
|  |  |  |  | DI_FALHAB2_REN |
|  |  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_POT |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_POT |
|  |  |  |  | DI_B2MODMAN_POT |
|  |  |  |  | DI_B2MODAUTO_POT |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REN |
|  |  |  |  | DI_TENSAO_REN |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REN |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REN |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REN |
|  | SAÍDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REN |
|  |  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REN |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REN |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REN |
| REL | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REL |
|  |  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REL |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REL |
| REE | ENTRADA | ANALÓGICA | Vazão Instantânea (1 EA) | AI_VAZÃO_REE |
|  |  |  | Pressão de Sucção (1 EA) | AI_PRESSUC_REE |
|  |  |  | Pressão de Recalque (1 EA) | AI_PRESREC_REE |
|  |  |  | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REE |
|  |  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REE |
|  |  |  |  | DI_BOMBA2_REE |
|  |  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REE |
|  |  |  |  | DI_FALHAB2_REE |
|  |  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_REE |
|  |  |  |  | DI_B1MODAUTO_REE |
|  |  |  |  | DI_B2MODMAN_REE |
|  |  |  |  | DI_B2MODAUTO_REE |
|  |  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REE |
|  |  |  |  | DI_TENSAO_REE |
|  |  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REE |
|  |  |  |  | DI_PABRIGO_REE |
|  |  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REE |
|  | SAÍDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REE |
|  |  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REE |
|  |  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REE |
|  |  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REE |

Tabela 16 – Variáveis do sistema