## RELAÇÃO GLOBAL
TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO | TIPO | PLC | COMUNICAÇÃO | MEDIÇÃO VAZÃO | MEDIÇÃO NÍVEL | PARTIDA | TORRE | Cood. Geog. | Diâm. Tubo(cm) | Profundidade (m)* | Vazão (m³/h) | Potência da Bomba (cv) | Tempo de Bombeamento | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Altitude | OBSERVAÇÃO
POT-001 | POÇO SÃO MARCOS | SEDE | SÃO MARCOS | POÇO TUBULAR | SIM | TELECOMANDO |  |  | SOFTSTARTER |  | 54°11,49.35" 24,28,22.05" |  | 100 (24) |  | 37.5
POT-002 | POÇO NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | POÇO TUBULAR | SIM | TELECOMANDO |  |  | DIRETA |  | 54°14,28.69" 24,25,55.34" |  | 100 (90) |  | 8
POT-003 | POÇO 3 IRMÃS | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS | POÇO TUBULAR | SIM | TELECOMANDO |  |  | DIRETA |  | 54°15,04.94" 24,26,25.36" |  | 100 (70) |  | 8
REE-001 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SEDE | SEDE | RESERVATÓRIO ELEVADO/ELEVATORIA | SIM | CABO | EUROMAG 608A | TRANSMISSOR DE NÍVEL | INVERSOR | X | 54°9,55.65" 24,27,06.00" |  | 20 |  | 7.5
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE | SEDE | [11 empty] | 7.5
RAP-001 | RESERVATÓRIO APOIADO | SEDE | SEDE | RESERVATÓRIO APOIADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°9,55.62" 24,27,06.39"
REL-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SÃO MARCOS | SÃO MARCOS | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | DIRETA |  | 54°11,37.87" 24,29,04.56" |  | 7 |  | 4
REL-003 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVA ESPERANÇA | NOVA ESPERANÇA | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°13,46.74" 24,26,39.78" |  | 7
RAP-002 | RESERVATÓRIO APOIADO | TRÊS IRMÃS | TRÊS IRMÃS | RESERVATÓRIO APOIADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°14,31.58” 24,26,38.75" |  | 2.5
REN-001 | CISTERNA | SEDE | SANGA MINEIRA | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | SIM | TELECOMANDO |  |  | SOFTSTARTER |  | 54°8,53.23" 24,26,56.84" |  | 1.5 |  | 60
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SEDE | [6 empty] | SOFTSTARTER | [5 empty] | 60
CCO | CENTRAL DE CONTROLE | SEDE | SEDE |  | NÃO |  |  |  | N/A |  | 54°9,55.50" 24,27,06.00"
POT-004 | POÇO NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL | POÇO TUBULAR | SIM | CABO |  |  | DIRETA |  | 54°7,56.00" 24,27,56.75" |  | 100 ( ) |  | 5
REL-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO | NOVO RIO DO SUL | NOVO RIO DO SUL | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | CABO |  |  | N/A |  | 54°8,42.59" 24,27,56.56"
REN-002 | CISTERNA | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | SIM | TELECOMANDO |  |  | DIRETA |  | 54°8,22.12" 24,25,10.40" |  | 1.5 |  | 5
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SANGA FORQUILHA
POT-005 | POÇO GLEBA | GLEBA | GLEBA | POÇO TUBULAR | SIM | TELECOMANDO |  |  | DIRETA |  | 54°12,03.85" 24,26,21.29" |  | 175 (150) |  | 8
REL-005 | RESERVATÓRIO ELEVADO | GLEBA | GLEBA | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°11,59.85" 24,25,58.54" |  | 5
POT-006 | POÇO ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU | POÇO TUBULAR | SIM | CABO |  |  | DIRETA |  | 54°14,49.02" 24,23,27.32" |  | 100 (66) |  | 7.5
REE-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU | RESERVATÓRIO ELEVADO/ELEVATORIA | SIM | CABO |  |  | DIRETA |  | 54°14,45.46" 24,24,01.21" |  | 2.5 |  | 5
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | ARROIO GUAÇU | ARROIO GUAÇU |  |  | TELECOMANDO
REL-007 | RESERVATÓRIO ELEVADO | ARROIO GUAÇU | SANGA ALEGRE | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°14,19.01" 24,24,13.96"
RAP-003 | RESERVATÓRIO APOIADO | SANGA XV | SANGA XV | RESERVATÓRIO APOIADO | DEFINIR | N/A |  |  | N/A |  | 54°12,10.57" 24,25,00.63"
REL-008 | RESERVATÓRIO ELEVADO | SANGA FORQUILHA | SANGA FORQUILHA | RESERVATÓRIO ELEVADO | NÃO | TELECOMANDO |  |  | N/A |  | 54°8,37.20" 24,25,11.38"
Quantidade | Descrição | Valor Máximo Unitário
01 PÇ | Transmissor para Medição de Turbidez
13 PÇ | Transmissor para Medição de Pressão | 885
Princípio Piezoresistivo;
Precisão: +/- 0,5%;
Membrana: Aço Inox 316L;
Tensão de Alimentação: 24Vdc
Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);
Conexão Elétrica: plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA 4X;
Range do Sensor: 16bar/1,6MPa/240psi relativo;
Limite Sobrepressão: 160bar/16MPa/2400psi;
Conexão ao processo: Rosca G1/2 selo DIN3852 Montagem Faceada
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
01 PÇ | Transmissor para Medição de Nível Hidrostático | 4870
(Sonda de Nível)
Princípio Capacitivo;
Precisão: +/- 0,2%;
Membrana: Cerâmica;
Tensão de Alimentação: 24Vdc
Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);
Conexão Elétrica: Cabo de 150m;
Range do Sensor: 1bar/100kPa/15psi relativa,
10m H2O;
Tubo da sonda: Aço Inox 316L;
Vedações: FKM Viton;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
04 PÇ | Transmissor para Medição de Nível Hidrostático | 4320
(Sonda de Nível)
Princípio Capacitivo;
Precisão: +/- 0,2%;
Membrana: Cerâmica;
Tensão de Alimentação: 24Vdc
Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);
Conexão Elétrica: Cabo de 100m;
Range do Sensor: 1bar/100kPa/15psi relativa,
10m H2O;
Tubo da sonda: Aço Inox 316L;
Vedações: FKM Viton;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
01 PÇ | Transmissor para Medição de Nível Hidrostático | 3770
(Sonda de Nível)
Princípio Capacitivo;
Precisão: +/- 0,2%;
Membrana: Cerâmica;
Tensão de Alimentação: 24Vdc
Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);
Conexão Elétrica: Cabo de 50m;
Range do Sensor: 1bar/100kPa/15psi relativa,
10m H2O;
Tubo da sonda: Aço Inox 316L;
Vedações: FKM Viton;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
07 PÇ | Transmissor para Medição de Nível Hidrostático | 3320
(Sonda de Nível)
Princípio Capacitivo;
Precisão: +/- 0,2%;
Membrana: Cerâmica;
Tensão de Alimentação: 24Vdc
Sinal de Saída: 4-20mA (2 fios);
Conexão Elétrica: Cabo de 10m;
Range do Sensor: 1bar/100kPa/15psi relativa,
10m H2O;
Tubo da sonda: Aço Inox 316L;
Vedações: FKM Viton;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
06 PÇ | Medidor de Vazão Eletromagnético DN40 1.1/2" (Macromedidor) | 9530
Instalação em linha;
Conexão ao processo: Flange NBR 7675 (ISO 2531);
Classe de Pressão: PN 10 (mínima);
Transmissor resistente à corrosão;
Classe de Proteção do Medidor: IP 68;
Classe de Proteção do Transmissor: IP 65;
Corpo: Aço Carbono SAE 1020, com pintura primer epóxi poliamida e acabamento em poliuretano;
Tubo Interno: Aço Inox 304 ou superior;
Revestimento Interno: Teflon (PFA, PTFE, FEP), Neoprene, Poliuretano, Polipropileno ou Elastômero (borracha cloro-butílica);
Tampa: Alumínio SAE A-350 / Poliamida / Policarbonato;
Caixa de Ligação: Alumínio Fundido com pintura epóxi poliamida;
Eletrodo: Aço Inox ASI 316 ou superior;
Sentido de Fluxo: Duplo;
Tensão de Alimentação: 100-240VAC/24VAC/DC;
Servidor web integrado para parametrização;
Sinais de Saída: 4-20mA HART, pulso totalizador;
Display Remoto com cabo de 10m;
Conexão Elétrica: Prensa Cabo M20
Detecção de Tubo Vazio;
Detecção de falha de eletrodo;
Detecção de falha de bobina;
Totalização independente para sentido direto e reverso;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);
01 PÇ | Medidor de Vazão Eletromagnético DN50 2" (Macromedidor) | 9530
Instalação em linha;
Conexão ao processo: Flange NBR 7675 (ISO 2531);
Classe de Pressão: PN 10 (mínima);
Transmissor resistente à corrosão;
Classe de Proteção do Medidor: IP 68;
Classe de Proteção do Transmissor: IP 65;
Corpo: Aço Carbono SAE 1020, com pintura primer epóxi poliamida e acabamento em poliuretano;
Tubo Interno: Aço Inox 304 ou superior;
Revestimento Interno: Teflon (PFA, PTFE, FEP), Neoprene, Poliuretano, Polipropileno ou Elastômero (borracha cloro-butílica);
Tampa: Alumínio SAE A-350 / Poliamida / Policarbonato;
Caixa de Ligação: Alumínio Fundido com pintura epóxi poliamida;
Eletrodo: Aço Inox ASI 316 ou superior;
Sentido de Fluxo: Duplo;
Tensão de Alimentação: 100-240VAC/24VAC/DC;
Servidor web integrado para parametrização;
Sinais de Saída: 4-20mA HART, pulso totalizador;
Display Remoto com cabo de 10m;
Conexão Elétrica: Prensa Cabo M20
Detecção de Tubo Vazio;
Detecção de falha de eletrodo;
Detecção de falha de bobina;
Totalização independente para sentido direto e reverso;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);

## RELAÇÃO IO´s
UNIDADE OPERACIONAL |  | DIGITAL |  | ANALOGICO |  | REDE
|  | ENTRADAS | SAIDAS | ENTRADAS | SAIDAS | MODBUS-RTU
POT-POÇO TUBULAR | 1 | BOMBA 1 LIGADA | LIGA BOMBA 1 | NÍVEL
| 2 | BOMBA 1 SOBRECARGA | LED BOMBA LIGADA | VAZÃO INSTANTÂNEA |  | TENSÃO
| 3 | BOMBA 1 MANUAL | ALARME SONORO | PRESSÃO RECALQUE |  | CORRENTE
| 4 | BOMBA 1 AUTOMÁTICO |  |  |  | FATOR POTÊNCIA
| 5 | TENSÃO OK |  |  |  | POTÊNCIA
| 6 | FASE OK
| 7 | VAZÃO TOTALIZADA
| 8 | PORTA ABERTA
| 9 | PORTA ABERTA
| 10 | STATUS BATERIA FONTE
RAP - RESERVATÓRIO APOIADO + ELEVATÓRIA | 1 | BOMBA 1 LIGADA | LIGA BOMBA 1 | NÍVEL
| 2 | BOMBA 1 SOBRECARGA | LED BOMBA 1 LIGADA | VAZÃO INSTANTÂNEA |  | TENSÃO
| 3 | BOMBA 1 MANUAL | LIGA BOMBA 2 | PRESSÃO RECALQUE |  | CORRENTE
| 4 | BOMBA 1 AUTOMÁTICO | LED BOMBA 2 LIGADA |  |  | FATOR POTÊNCIA
| 5 | BOMBA 2 LIGADA | ALARME SONORO |  |  | POTÊNCIA
| 6 | BOMBA 2 SOBRECARGA
| 7 | BOMBA 2 MANUAL
| 8 | BOMBA 2 AUTOMÁTICO
| 9 | TENSÃO OK
| 10 | FASE OK
| 11 | VAZÃO TOTALIZADA
| 12 | PORTA ABERTA
| 13 | PORTA ABERTA
| 14 | STATUS BATERIA FONTE
REN - RESERVATÓRIO ENTERRADO + ELEVATÓRIA | 1 | BOMBA 1 LIGADA | LIGA BOMBA 1 | NÍVEL
| 2 | BOMBA 1 SOBRECARGA | LED BOMBA 1 LIGADA | VAZÃO INSTANTÂNEA |  | TENSÃO
| 3 | BOMBA 1 MANUAL | LIGA BOMBA 2 | PRESSÃO RECALQUE |  | CORRENTE
| 4 | BOMBA 1 AUTOMÁTICO | LED BOMBA 2 LIGADA |  |  | FATOR POTÊNCIA
| 5 | BOMBA 2 LIGADA | ALARME SONORO |  |  | POTÊNCIA
| 6 | BOMBA 2 SOBRECARGA
| 7 | BOMBA 2 MANUAL
| 8 | BOMBA 2 AUTOMÁTICO
| 9 | TENSÃO OK
| 10 | FASE OK
| 11 | VAZÃO TOTALIZADA
| 12 | PORTA ABERTA
| 13 | PORTA ABERTA
| 14 | STATUS BATERIA FONTE
REL - RESERVATÓRIO ELEVADO | 1 | PORTA ABERTA |  | NÍVEL
| 2 | PORTA ABERTA |  | VAZÃO INSTANTÂNEA
| 3 | VAZÃO TOTALIZADA
| 4 | SENTIDO FLUXO VAZÃO
UEA - UNIDADE ELEVATÓRIA DE ÁGUA (BOOSTER) | 1 | BOMBA 1 LIGADA | LIGA BOMBA 1 | VAZÃO INSTANTÂNEA
| 2 | BOMBA 1 SOBRECARGA | LED BOMBA 1 LIGADA | PRESSÃO SUCÇÃO |  | TENSÃO
| 3 | BOMBA 1 MANUAL | LIGA BOMBA 2 | PRESSÃO RECALQUE |  | CORRENTE
| 4 | BOMBA 1 AUTOMÁTICO | LED BOMBA 2 LIGADA |  |  | FATOR POTÊNCIA
| 5 | BOMBA 2 LIGADA | ALARME SONORO |  |  | POTÊNCIA
| 6 | BOMBA 2 SOBRECARGA
| 7 | BOMBA 2 MANUAL
| 8 | BOMBA 2 AUTOMÁTICO
| 9 | TENSÃO OK
| 10 | FASE OK
| 11 | VAZÃO TOTALIZADA
| 12 | PORTA ABERTA
| 13 | PORTA ABERTA
| 14 | STATUS BATERIA FONTE
TRATAMENTO DE ÁGUA | 1 | BOMBA CLORO 1 |  | CLORO
| 2 | BOMBA CLORO 2 |  | FLUOR
| 3 | BOMBA FLUOR 1 |  | NÍVEL TANQUE CLORO
| 4 | BOMBA FLUOR 2 |  | NÍVEL TANQUE FLUOR

## FASE 1
TAG | PONTO | SISTEMA | REGIÃO | TIPO | PASTA FOTOS | LOCAL. | MEDIÇÃO VAZÃO/NÍVEL | MEDIÇÃO NÍVEL | PARTIDA | TORRE | Cood. Geog. | Diâmetro (cm) | Profundidade (m) | Vazão (m³/h) | Potência da Bomba (cv) | Tempo de Bombeamento | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Altitude | OBSERVAÇÃO
RAP-001 | RESERVATÓRIO APOIADO | SISTEMA GAÚCHA | REGIÃO I | RESERVATÓRIO APOIADO/ELEVATORIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | EMERSON ROSEMOUNT |  |  | X
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA GAÚCHA | REGIÃO I
UEA-001 | BOOSTER SORASA | SISTEMA GAÚCHA | REGIÃO I | UNIDADE ELEVATÓRIA DE ÁGUA | BOOSTER LAMBERTTI | [6 empty] | 10
REN-003 | MINA BOSQUE | SISTEMA CAPTAÇÃO I | REGIÃO I | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | CISTERNA BOSQUE | X | SIEMENS MAGFLO MAG 6000 | [5 empty] | 5
| CISTERNA | SISTEMA CAPTAÇÃO I | REGIÃO I | [9 empty] | 4
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA CAPTAÇÃO I | REGIÃO I
REN-002 | CAPTAÇÃO MINA | SISTEMA CAPTAÇÃO II | REGIÃO I | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | SIEMENS MAGFLO MAG 6000 | [5 empty] | 3
| CISTERNA | SISTEMA CAPTAÇÃO II | REGIÃO I
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA CAPTAÇÃO II | REGIÃO I
REN-001 | CISTERNA | CENTRO DISTRIBUIÇÃO I | REGIÃO I | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | CISTERNA SEDE | X | DN 200 |  |  |  |  | 20 | 3
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | CENTRO DISTRIBUIÇÃO I | REGIÃO I |  |  |  | DN 160 |  |  |  |  | 16
REL-016 | RESERVATÓRIO ELEVADO | CENTRO DISTRIBUIÇÃO I | REGIÃO I | RESERVATÓRIO ELEVADO | RESERVATÓRIO | X
CCO | CENTRAL DE CONTROLE | CENTRO DISTRIBUIÇÃO I | REGIÃO I
RAP-004 | RESERVATÓRIO APOIADO | SISTEMA RAINHA | REGIÃO II | RESERVATÓRIO APOIADO/ELEVATORIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | EMERSON ROSEMOUNT | [5 empty] | 6
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA RAINHA | REGIÃO II
RAP-003 | RESERVATÓRIO APOIADO | SISTEMA ARROIO FUNDO | REGIÃO II | RESERVATÓRIO APOIADO/ELEVATORIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | SIEMENS MAGFLO MAG 5000
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA ARROIO FUNDO | REGIÃO II
RAP-002 | RESERVATÓRIO APOIADO | CENTRO DISTRIBUIÇÃO II | REGIÃO II | RESERVATÓRIO APOIADO/ELEVATORIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | SIEMENS MAGFLO MAG 6000
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | CENTRO DISTRIBUIÇÃO II | REGIÃO II
REN-006 | CAPTAÇÃO MINA | SISTEMA CAPTAÇÃO IV | REGIÃO III | RESERVATÓRIO ENTERRADO/ELEVATÓRIA | RESERVATÓRIO RECALQUE | X | SIEMENS MAGFLO MAG 6000
| CISTERNA | SISTEMA CAPTAÇÃO IV | REGIÃO III | [9 empty] | 4
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | SISTEMA CAPTAÇÃO IV | REGIÃO III
REL-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO | CENTRO DISTRIBUIÇÃO III | REGIÃO III | RESERVATÓRIO ELEVADO | RESERVATÓRIO | X | [6 empty] | 3
3.5
10