## Planilha1
POT
UNIDADE | ENTRADA/SAIDA | TIPO | DESCRIÇÃO | TAG
POT | ENTRADA | ANALÓGICA | VAZÃO INSTANTÂNEA | AI_VAZÃO_POT | 1 | tags/local | 15
|  |  | NÍVEL ESTÁTICO E NÍVEL DINÂMICO | AI_NIVEL_POT | 1 | Quantidade | 8
|  |  | PRESSÃO DE RECALQUE | AI_PRESSAOB1_POT | 1 | Total |  | 120
|  | DIGITAL | Status do Motor da Bomba (Ligada/Desligada) (1 ED) | DI_BOMBA1_POT | 1
|  |  | Status da Proteção de Sobrecarga do Motor da Bomba (Armada/Desarmada) (1 ED) | DI_FALHAB1_POT | 1
|  |  | Status do Modo de Operação da Bomba (Manual/Desligado/Automático) (2 ED) | DI_B1MODMAN_POT | 1
|  |  |  | DI_B1MODAUTO_POT | 1
|  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_TENSAO_POT | 1
|  |  |  | DI_FASES_POT | 1
|  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_POT | 1
|  |  |  | DI_PABRIGO_POT | 1
|  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_POT | 1
| SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba (1 SD) | DO_LIGAB1_POT | 1
|  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_POT | 1
|  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_POT | 1
RAP | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_RAP | 1 | tags/local | 3
|  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_RAP | 1 | Quantidade | 3
|  |  |  | DI_PABRIGO_RAP | 1 | Total |  | 9
REN | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REN | 1 | tags/local | 21
|  |  | Turbidez (1EA) | AI_TURBIDEZ_REN | 1 | Quantidade | 4
|  |  | Vazão Instantânea na Saída (1 EA) | AI_VAZÃO_REN | 1 | Total |  | 84
|  |  | Pressão de Recalque (2 EA) | AI_PRESSAOB1_REN | 1
|  |  |  | AI_PRESSAOB2_REN | 1
|  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REN | 1
|  |  |  | DI_BOMBA2_REN | 1
|  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REN | 1
|  |  |  | DI_FALHAB2_REN | 1
|  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_REN | 1
|  |  |  | DI_B1MODAUTO_REN | 1
|  |  |  | DI_B2MODMAN_REN | 1
|  |  |  | DI_B2MODAUTO_REN | 1
|  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REN | 1
|  |  |  | DI_TENSAO_REN | 1
|  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REN | 1
|  |  |  | DI_PABRIGO_REN | 1
|  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REN | 1
| SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REN | 1
|  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REN | 1
|  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REN | 1
|  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REN | 1
REL | ENTRADA | ANALÓGICA | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REL | 1 | tags/local | 3
|  | DIGITAL | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REL | 1 | Quantidade | 6
|  |  |  | DI_PABRIGO_REL | 1 | Total |  | 18
REE | ENTRADA | ANALÓGICA | Vazão Instantânea (1 EA) | AI_VAZÃO_REE | 1
|  |  | Pressão de Sucção (1 EA) | AI_PRESSUC_REE | 1 | tags/local | 21
|  |  | Pressão de Recalque (1 EA) | AI_PRESREC_REE | 1 | Quantidade | 2
|  |  | Nível do Reservatório (1 EA) | AI_NIVEL_REE | 1 | Total |  | 42
|  | DIGITAL | Status dos Motores das Bombas (Ligada/Desligada) (2 ED) | DI_BOMBA1_REE | 1
|  |  |  | DI_BOMBA2_REE | 1
|  |  | Status das Proteções de Sobrecarga dos Motores das Bombas (Armada/Desarmada) (2 ED) | DI_FALHAB1_REE | 1
|  |  |  | DI_FALHAB2_REE | 1
|  |  | Status do Modo de Operação das Bombas (Manual/Desligado/Automático) (4 ED) | DI_B1MODMAN_REE | 1
|  |  |  | DI_B1MODAUTO_REE | 1
|  |  |  | DI_B2MODMAN_REE | 1
|  |  |  | DI_B2MODAUTO_REE | 1
|  |  | Status do Monitor de Tensão (Nível de Tensão OK/Falta de Fase) (2 ED) | DI_FASES_REE | 1
|  |  |  | DI_TENSAO_REE | 1
|  |  | Status das Portas do Painel Elétrico e da Porta do Abrigo (Porta Aberta) (2 ED) | DI_PPAINEL_REE | 1
|  |  |  | DI_PABRIGO_REE | 1
|  |  | Volume Totalizado (Sinal de pulso do medidor de vazão) na saída do reservatório (1 ED – 100kHz) | DI_VAZTOTAL_REE | 1
| SAIDA | DIGITAL | Acionamento da Bomba 1 (1 SD) | DO_LIGAB1_REE | 1
|  |  | Acionamento da Bomba 2 (1 SD) | DO_LIGAB2_REE | 1
|  |  | Led de Indicação de Funcionamento (1 SD) | DO_FUNC_REE | 1
|  |  | Alarme Sonoro (1 SD) | DO_ALARME_REE | 1
273